| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
| 02018300 | Cronotermostato ambiente Wi-Fi per ventilconvettori Smart Fan | Termostato ambiente Wi-Fi per ventilconvettori e unità terminali ad aria per installazione a parete. Se controllato tramite smartphone e App dedicata Smart Fan, può essere utilizzato anche come cronotermostato con programmazione oraria settimanale. Colore bianco. Controllo delle funzionalità tramite tasti soft-touch e display di visualizzazione: temperatura ambiente, settaggio velocità ventilatore (1/2/3/auto), modalità di funzionamento Comfort, Economy o Programmazione Oraria, etc. Il cronotermostato è in grado di controllare ventilatori: - a velocità variabile, mediante segnale 0-10 Vdc; - a 3 velocità. È inoltre in grado di controllare massimo 2 elettrovalvole acqua On/Off. Predisposizione per sonda temperatura ambiente remota. Dati tecnici: - Alimentazione elettrica 230 Vac -50/60 Hz - Impostazione temperatura: da 5 a 35 °C - Antigelo: da 0 a 20 °C - Range di misura della temperatura: da -10 a 50 °C - Grado di protezione IP30 - Uscita relè velocità (x3): 4 A a 230 Vac - Uscita relè attuatori (x2): 3 A a 230 Vac - Dimensioni (LxHxP): 120x80x12 mm Marca Emmeti - Modello Cronotermostato ambiente Wi-Fi per ventilconvettori Smart Fan o equivalente. |
| 02018054 | Termostato ambiente elettronico per ventilconvettori TAE-15 | Termostato ambiente elettronico per ventilconvettori e unità terminali ad aria per installazione a parete. Colore bianco. Impostazione della temperatura ambiente tramite manopola, con possibilità di limitazione/blocco temperatura tramite cavalieri posteriori. Selettore estate/off/inverno. Selettore 3 velocità. Predisposizione per sonda temperatura ambiente remota e termostato di minima. Dati tecnici: - Alimentazione elettrica 230 Vac -50/60 Hz - Impostazione temperatura: da 5 a 35 °C - Differenziale < 0,5 °C - Grado di protezione IP20 - Uscita relè (di commutazione): 5(1) A a 250 Vac - SPDT - Dimensioni (LxHxP): 132x87x24 mm Marca Emmeti - Modello Termostato ambiente elettronico per ventilconvettori TAE-15 o equivalente. |
| 02018056 | Termostato ambiente digitale per ventilconvettori TAD-15 | Termostato ambiente digitale per ventilconvettori e unità terminali ad aria per installazione a parete. Colore bianco. Controllo delle funzionalità tramite tasti di impostazione e display grafico LCD di visualizzazione: temperatura ambiente, settaggio velocità ventilatore (1/2/3/auto), modalità di funzionamento Estate-Inverno (manuale, automatica o con contatto remoto), zona neutra e changeover, elettrovalvola (On-Off, PWM, 3 punti), Economy, "contatto finestra" etc. Predisposizione per sonda temperatura ambiente remota e sonda acqua. Dati tecnici: - Alimentazione elettrica 230 Vac -50/60 Hz - Impostazione temperatura: da 5 a 35 °C - Differenziale impostabile da 0,5 a 1,0 °C - Grado di protezione IP30 - Uscita relè velocità (x3): 3 A a 230 Vac - Uscita relè elettrovalvola (x4): 0,3 A - Dimensioni (LxHxP): 132x87x24 mm Marca Emmeti - Modello Termostato ambiente digitale per ventilconvettori TAD-15 o equivalente. |
| 02018058 | Termostato ambiente digitale per ventilconvettori, con uscita 0-10 V, TAM-15 | Termostato ambiente digitale per ventilconvettori e unità terminali ad aria, con uscita 0-10 V, per installazione a parete. Colore bianco. Controllo delle funzionalità tramite tasti di impostazione e display grafico LCD di visualizzazione: temperatura ambiente, controllo velocità ventilatore (1/2/3/auto) oppure proporzionale tramite uscita 0-10 V, modalità di funzionamento Estate-Inverno (manuale, automatica o con contatto remoto), zona neutra e changeover, elettrovalvola (On-Off, 3 punti, proporzionale 0-10 V), Economy, "contatto finestra" etc. Predisposizione per sonda temperatura ambiente remota e sonda acqua. Dati tecnici: - Alimentazione elettrica 230 Vac -50/60 Hz - Impostazione temperatura: da 5 a 35 °C - Differenziale impostabile da 0,5 a 1,0 °C - Grado di protezione IP30 - Uscita relè velocità (x3): 3 A a 230 Vac - Uscita relè elettrovalvola (x4): 0,3 A - Uscita segnale (x3) 0-10 Vdc - Dimensioni (LxHxP): 132x87x24 mm Marca Emmeti - Modello Termostato ambiente digitale per ventilconvettori, con uscita 0-10 V, TAM-15 o equivalente. |
| 07245210 | Sonda temperatura ACS per pompe di calore | Sonda di temperatura ACS (NTC 10kOhm 25 °C IP68) per pompe di calore, da collegare alla morsettiera PCB - Terminal Block. Marca Emmeti - Modello Sonda temperatura ACS per pompe di calore o equivalente. |
| 07514060 | Termostato di minima temperatura acqua TM32 | Termostato di minima temperatura acqua, a contatto. Temperatura di taratura fissa 32 °C. Abbinamento ai comandi per ventilconvettori Emmeti, esclusi modelli TAD-15 e TAM-15. Marca Emmeti - Modello Termostato di minima temperatura acqua TM32 o equivalente. |