|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Codice** | **Descrizione** | **Testo di capitolato** |
| 02769536 | Bollitore ad accumulo Comfort S 1500 | Bollitore 1500 litri ad accumulo 3 flange per acqua sanitaria in acciaio S235JR (Fe 360 B) con smaltatura organica di colore blu ad alto aggrappaggio con elevata elasticità superficiale e resistenza agli urti.  **Costruzione:**   * Protezione supplementare dalla corrosione mediante doppio anodo elettronico con alimentazione 230 V - 50 Hz * Presenza di tre flange, superiore, mediana ed inferiore, DN 290 per montaggio del relativo Kit serpentino riscaldante. Flange cieche montate di serie * Isolamento con mantello in poliestere flessibile, spessore 100 mm, conduttività termica pari a 0,045 W/m°C a 50 °C   Rivestimento SKY in PVC di colore GRIGIO accoppiato allo strato di poliestere flessibile  Conforme al D.M. 06.04.2004 n. 174 ai fini dell’impiego con acque destinate al consumo umano con idoneità alimentare secondo le prescrizioni del D.M. 21.03.1973 e successivi aggiornamenti.  Conforme alla Direttiva Europea 2014/68/UE “Attrezzature a pressione”, in applicazione all’art. 4 comma 3 della stessa Direttiva.  **Dati tecnici accumulo:**   * Temperatura massima di esercizio (continuo): 70 °C * Pressione massima di esercizio: 6 bar * Pressione di collaudo: 9 bar * Capacità acqua calda sanitaria pari a 1430 litri * Altezza: 2.105 mm * Diametro con isolamento: 1.200 mm * Peso a vuoto: 285 kg   **Marca Emmeti - Modello Bollitore ad accumulo Comfort S 1500 o equivalente.** |
| 02769538 | Bollitore ad accumulo Comfort S 2000 | Bollitore 2000 litri ad accumulo 3 flange per acqua sanitaria in acciaio S235JR (Fe 360 B) con smaltatura organica di colore blu ad alto aggrappaggio con elevata elasticità superficiale e resistenza agli urti.  **Costruzione:**   * Protezione supplementare dalla corrosione mediante doppio anodo elettronico con alimentazione 230 V - 50 Hz * Presenza di tre flange, superiore, mediana ed inferiore, DN 290 per montaggio del relativo Kit serpentino riscaldante. Flange cieche montate di serie * Isolamento con mantello in poliestere flessibile, spessore 100 mm, conduttività termica pari a 0,045 W/m°C a 50 °C   Rivestimento SKY in PVC di colore GRIGIO accoppiato allo strato di poliestere flessibile  Conforme al D.M. 06.04.2004 n. 174 ai fini dell’impiego con acque destinate al consumo umano con idoneità alimentare secondo le prescrizioni del D.M. 21.03.1973 e successivi aggiornamenti.  Conforme alla Direttiva Europea 2014/68/UE “Attrezzature a pressione”, in applicazione all’art. 4 comma 3 della stessa Direttiva.  **Dati tecnici accumulo:**   * Temperatura massima di esercizio (continuo): 70 °C * Pressione massima di esercizio: 6 bar * Pressione di collaudo: 9 bar * Capacità acqua calda sanitaria pari a 1990 litri * Altezza: 2.425 mm * Diametro con isolamento: 1.300 mm * Peso a vuoto: 350 kg   **Marca Emmeti - Modello Bollitore ad accumulo Comfort S 2000 o equivalente.** |
| 02769540 | Bollitore ad accumulo Comfort S 3000 | Bollitore 3000 litri ad accumulo 3 flange per acqua sanitaria in acciaio S235JR (Fe 360 B) con smaltatura organica di colore blu ad alto aggrappaggio con elevata elasticità superficiale e resistenza agli urti.  **Costruzione:**   * Protezione supplementare dalla corrosione mediante doppio anodo elettronico con alimentazione 230 V - 50 Hz * Presenza di tre flange, superiore, mediana ed inferiore, DN 290 per montaggio del relativo Kit serpentino riscaldante. Flange cieche montate di serie * Isolamento con mantello in poliestere flessibile, spessore 100 mm, conduttività termica pari a 0,045 W/m°C a 50 °C   Rivestimento SKY in PVC di colore GRIGIO accoppiato allo strato di poliestere flessibile  Conforme al D.M. 06.04.2004 n. 174 ai fini dell’impiego con acque destinate al consumo umano con idoneità alimentare secondo le prescrizioni del D.M. 21.03.1973 e successivi aggiornamenti.  Conforme alla Direttiva Europea 2014/68/UE “Attrezzature a pressione”, in applicazione all’art. 4 comma 3 della stessa Direttiva.  **Dati tecnici accumulo:**   * Temperatura massima di esercizio (continuo): 70 °C * Pressione massima di esercizio: 6 bar * Pressione di collaudo: 9 bar * Capacità acqua calda sanitaria pari a 2959 litri * Altezza: 2.700 mm * Diametro con isolamento: 1.450 mm * Peso a vuoto: 535 kg   **Marca Emmeti - Modello Bollitore ad accumulo Comfort S 3000 o equivalente.** |