| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
|  | Sistema Emmeti tubo multistrato EMMETI Alpert e raccordi Gerpex | Sistema per la realizzazione di impianti termici e sanitari mediante l’impiego di tubi multistrato, realizzati in polietilene non reticolato ed alluminio spessore minimo 0,2 mm, e relativi raccordi di tenuta in ottone con bussola in acciaio. Impieghi: impianti di riscaldamento, condizionamento ad acqua refrigerata, idrici e per aria compressa. Temperatura massima di esercizio: 70 °C (per impianti operanti con acqua). Pressione massima di esercizio: 10 bar. Conformità: UNI EN 21003; DM 174 (idoneità potabile). Certificazione WRAS di sistema. Certificazione DVGW di sistema (secondo norma UNI EN ISO 21003). Marca Emmeti - Modello Sistema Emmeti tubo multistrato EMMETI Alpert e raccordi Gerpex o equivalente. |

| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
| 28142036 | Tubo EMMETI Alpert 40x3,5 L=25 m | Tubo multistrato 40x3,5 (diametro esterno 40 mm; spessore 3,5 mm) costituito da: - Tubo interno in polietilene non reticolato (PE-RT) - Strato di connessione che unisce il tubo interno al tubo di alluminio - Tubo di alluminio saldato in continuo di testa - Strato di connessione che unisce il tubo esterno al tubo di alluminio - Tubo esterno in polietilene non reticolato (PE-RT) Dati tecnici: - Classi applicative (UNI ISO 21003): 2/10 bar, 5/10 bar - Condizioni massime di esercizio per 50 anni: - Temperatura di progetto TD = 70 °C - Pressione di progetto pD = 10 bar - Temperatura massima per brevi periodi: 95 °C - Coefficiente di dilatazione lineare: 0.026 mm/m °C - Conducibilità termica: 0.45 W/m °C - Raggio minimo di curvatura: 5 x Ø tubo - Rugosità superficiale del tubo interno: 7µm - Classe di reazione al fuoco: EL (EN 13501-1) - Contenuto di acqua: 0,11 l/m - Lunghezza rotolo: 50 metri - Applicazioni: impianti termici / sanitari Il Tubo EMMETI Alpert abbinato ai raccordi Gerpex nelle misure DN 40, 50, 63 ha le seguenti certificazioni: - Certificazione di sistema DVGW (secondo norma UNI EN ISO 21003) - Certificazione di sistema WRAS Marca Emmeti - Modello Tubo EMMETI Alpert 40x3,5 L=25 m o equivalente. |
| 28142020 | Tubo EMMETI Alpert nudo in barre da 4 metri 40x3,5 conf. 16 m | Tubo multistrato nudo in barre da 4 metri 40x3,5 (diametro esterno 40 mm; spessore 3,5 mm) costituito da: - Tubo interno in polietilene non reticolato (PE-RT) - Strato di connessione che unisce il tubo interno al tubo di alluminio - Tubo di alluminio saldato in continuo di testa - Strato di connessione che unisce il tubo esterno al tubo di alluminio - Tubo esterno in polietilene non reticolato (PE-RT) Dati tecnici: - Classi applicative (UNI ISO 21003): 2/10 bar, 5/10 bar - Condizioni massime di esercizio per 50 anni: - Temperatura di progetto TD = 70 °C - Pressione di progetto pD = 10 bar - Temperatura massima per brevi periodi: 95 °C - Coefficiente di dilatazione lineare: 0.026 mm/m °C - Conducibilità termica: 0.45 W/m °C - Raggio minimo di curvatura: 5 x Ø tubo - Rugosità superficiale del tubo interno: 7µm - Classe di reazione al fuoco: EL (EN 13501-1) - Contenuto di acqua: 0,11 l/m - Lunghezza barre: 4 metri - Applicazioni: impianti termici / sanitari Il Tubo EMMETI Alpert abbinato ai raccordi Gerpex nelle misure DN 40, 50, 63 ha le seguenti certificazioni: - Certificazione di sistema DVGW (secondo norma UNI EN ISO 21003) - Certificazione di sistema WRAS Marca Emmeti - Modello Tubo EMMETI Alpert nudo in barre da 4 metri 40x3,5 conf. 16 m o equivalente. |
| 28142032 | Tubo EMMETI Alpert nudo in barre da 4 metri 50x4 conf. 20 m | Tubo multistrato nudo in barre da 4 metri 50x4 (diametro esterno 50 mm; spessore 4 mm) costituito da: - Tubo interno in polietilene non reticolato (PE-RT) - Strato di connessione che unisce il tubo interno al tubo di alluminio - Tubo di alluminio saldato in continuo di testa - Strato di connessione che unisce il tubo esterno al tubo di alluminio - Tubo esterno in polietilene non reticolato (PE-RT) Dati tecnici: - Classi applicative (UNI ISO 21003): 2/10 bar, 5/10 bar - Condizioni massime di esercizio per 50 anni: - Temperatura di progetto TD = 70 °C - Pressione di progetto pD = 10 bar - Temperatura massima per brevi periodi: 95 °C - Coefficiente di dilatazione lineare: 0.026 mm/m °C - Conducibilità termica: 0.45 W/m °C - Raggio minimo di curvatura: 5 x Ø tubo - Rugosità superficiale del tubo interno: 7µm - Classe di reazione al fuoco: EL (EN 13501-1) - Contenuto di acqua: 0,11 l/m - Lunghezza barre: 4 metri - Applicazioni: impianti termici / sanitari Il Tubo EMMETI Alpert abbinato ai raccordi Gerpex nelle misure DN 40, 50, 63 ha le seguenti certificazioni: - Certificazione di sistema DVGW (secondo norma UNI EN ISO 21003) - Certificazione di sistema WRAS Marca Emmeti - Modello Tubo EMMETI Alpert nudo in barre da 4 metri 50x4 conf. 20 m o equivalente. |
| 28142034 | Tubo EMMETI Alpert nudo in barre da 4 metri 63x4,5 conf. 12 m | Tubo multistrato nudo in barre da 4 metri 63x4,5 (diametro esterno 63 mm; spessore 4,5 mm) costituito da: - Tubo interno in polietilene non reticolato (PE-RT) - Strato di connessione che unisce il tubo interno al tubo di alluminio - Tubo di alluminio saldato in continuo di testa - Strato di connessione che unisce il tubo esterno al tubo di alluminio - Tubo esterno in polietilene non reticolato (PE-RT) Dati tecnici: - Classi applicative (UNI ISO 21003): 2/10 bar, 5/10 bar - Condizioni massime di esercizio per 50 anni: - Temperatura di progetto TD = 70 °C - Pressione di progetto pD = 10 bar - Temperatura massima per brevi periodi: 95 °C - Coefficiente di dilatazione lineare: 0.026 mm/m °C - Conducibilità termica: 0.45 W/m °C - Raggio minimo di curvatura: 5 x Ø tubo - Rugosità superficiale del tubo interno: 7µm - Classe di reazione al fuoco: EL (EN 13501-1) - Contenuto di acqua: 0,11 l/m - Lunghezza barre: 4 metri - Applicazioni: impianti termici / sanitari Il Tubo EMMETI Alpert abbinato ai raccordi Gerpex nelle misure DN 40, 50, 63 ha le seguenti certificazioni: - Certificazione di sistema DVGW (secondo norma UNI EN ISO 21003) - Certificazione di sistema WRAS Marca Emmeti - Modello Tubo EMMETI Alpert nudo in barre da 4 metri 63x4,5 conf. 12 m o equivalente. |