| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
|  | Sistema Emmeti tubo multistrato Gerpex e raccordi | Sistema per la realizzazione di impianti termici e sanitari mediante l’impiego di tubi multistrato, realizzati in polietilene reticolato ed alluminio spessore minimo 0,3 mm, e relativi raccordi di tenuta in ottone con bussola in acciaio. Impieghi: impianti di riscaldamento, condizionamento ad acqua refrigerata, idrici e per aria compressa. Temperatura massima di esercizio: 95 °C (per impianti operanti con acqua). Pressione massima di esercizio: 10 bar. Conformità: UNI EN 21003; DM 174 (idoneità potabile). Certificazione WRAS di sistema. Marca Emmeti - Modello Sistema tubo multistrato Gerpex e raccordi o equivalente. |

| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
| 28100096 | Tubo Gerpex nudo in barre da 4 metri 40x3,5 conf. 20 m | Tubo multistrato nudo in barre da 4 metri 40x3,5 (diametro esterno 40 mm; spessore 3,5 mm) costituito da: - Tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb) - Strato di connessione che unisce il tubo interno al tubo di alluminio - Tubo di alluminio saldato in continuo di testa, spessore minimo 0.3 mm - Strato di connessione che unisce il tubo esterno al tubo di alluminio - Tubo esterno in polietilene alta densità (PE-HD) Dati tecnici: - Classi applicative (UNI ISO 21003): 2/10 bar, 5/10 bar - Condizioni massime di esercizio per 50 anni: - Temperatura di progetto TD = 70 °C - Pressione di progetto pD = 10 bar - Temperatura massima per brevi periodi: 95 °C - Coefficiente di dilatazione lineare: 0.026 mm/m °C - Conducibilità termica: 0.45 W/m °C - Raggio minimo di curvatura: 5 x Ø tubo - Rugosità superficiale del tubo interno: 7µm - Classe di reazione al fuoco: EL (EN 13501-1) Il Tubo Gerpex abbinato ai raccordi Gerpex nelle misure DN 40, 50, 63, 75 ha le seguenti certificazioni: - Certificazione di sistema WRAS Marca Emmeti - Modello Tubo Gerpex nudo in barre da 4 metri 40x3,5 conf. 20 m o equivalente. |
| 28100098 | Tubo Gerpex nudo in barre da 4 metri 50x4 conf. 20 m | Tubo multistrato nudo in barre da 4 metri 50x4 (diametro esterno 50 mm; spessore 4 mm) costituito da: - Tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb) - Strato di connessione che unisce il tubo interno al tubo di alluminio - Tubo di alluminio saldato in continuo di testa, spessore minimo 0.3 mm - Strato di connessione che unisce il tubo esterno al tubo di alluminio - Tubo esterno in polietilene alta densità (PE-HD) Dati tecnici: - Classi applicative (UNI ISO 21003): 2/10 bar, 5/10 bar - Condizioni massime di esercizio per 50 anni: - Temperatura di progetto TD = 70 °C - Pressione di progetto pD = 10 bar - Temperatura massima per brevi periodi: 95 °C - Coefficiente di dilatazione lineare: 0.026 mm/m °C - Conducibilità termica: 0.45 W/m °C - Raggio minimo di curvatura: 5 x Ø tubo - Rugosità superficiale del tubo interno: 7µm - Classe di reazione al fuoco: EL (EN 13501-1) Il Tubo Gerpex abbinato ai raccordi Gerpex nelle misure DN 40, 50, 63, 75 ha le seguenti certificazioni: - Certificazione di sistema WRAS Marca Emmeti - Modello Tubo Gerpex nudo in barre da 4 metri 50x4 conf. 20 m o equivalente. |
| 28100100 | Tubo Gerpex nudo in barre da 4 metri 63x4,5 conf. 12 m | Tubo multistrato nudo in barre da 4 metri 63x4,5 (diametro esterno 63 mm; spessore 4,5 mm) costituito da: - Tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb) - Strato di connessione che unisce il tubo interno al tubo di alluminio - Tubo di alluminio saldato in continuo di testa, spessore minimo 0.3 mm - Strato di connessione che unisce il tubo esterno al tubo di alluminio - Tubo esterno in polietilene alta densità (PE-HD) Dati tecnici: - Classi applicative (UNI ISO 21003): 2/10 bar, 5/10 bar - Condizioni massime di esercizio per 50 anni: - Temperatura di progetto TD = 70 °C - Pressione di progetto pD = 10 bar - Temperatura massima per brevi periodi: 95 °C - Coefficiente di dilatazione lineare: 0.026 mm/m °C - Conducibilità termica: 0.45 W/m °C - Raggio minimo di curvatura: 5 x Ø tubo - Rugosità superficiale del tubo interno: 7µm - Classe di reazione al fuoco: EL (EN 13501-1) Il Tubo Gerpex abbinato ai raccordi Gerpex nelle misure DN 40, 50, 63, 75 ha le seguenti certificazioni: - Certificazione di sistema WRAS Marca Emmeti - Modello Tubo Gerpex nudo in barre da 4 metri 63x4,5 conf. 12 m o equivalente. |
| 28100070 | Tubo Gerpex nudo in barre da 4 metri 75x5 conf. 12 m | Tubo multistrato nudo in barre da 4 metri 75x5 (diametro esterno 75 mm; spessore 5 mm) costituito da: - Tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb) - Strato di connessione che unisce il tubo interno al tubo di alluminio - Tubo di alluminio saldato in continuo di testa, spessore minimo 0.3 mm - Strato di connessione che unisce il tubo esterno al tubo di alluminio - Tubo esterno in polietilene alta densità (PE-HD) Dati tecnici: - Classi applicative (UNI ISO 21003): 2/10 bar, 5/10 bar - Condizioni massime di esercizio per 50 anni: - Temperatura di progetto TD = 70 °C - Pressione di progetto pD = 10 bar - Temperatura massima per brevi periodi: 95 °C - Coefficiente di dilatazione lineare: 0.026 mm/m °C - Conducibilità termica: 0.45 W/m °C - Raggio minimo di curvatura: 5 x Ø tubo - Rugosità superficiale del tubo interno: 7µm - Classe di reazione al fuoco: EL (EN 13501-1) Il Tubo Gerpex abbinato ai raccordi Gerpex nelle misure DN 40, 50, 63, 75 ha le seguenti certificazioni: - Certificazione di sistema WRAS Marca Emmeti - Modello Tubo Gerpex nudo in barre da 4 metri 75x5 conf. 12 m o equivalente. |
| 01241508 | Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato 38-44 mm | Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato. Lamiera 20 x 1,5 mm, dado attacco M8/10. Misura: 38-44 mm; 1”1/4 Marca Emmeti - Modello Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato 38-44 mm o equivalente. |
| 01241510 | Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato 44-50 mm | Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato. Lamiera 20 x 1,5 mm, dado attacco M8/10. Misura: 44-50 mm; 1”1/2 Marca Emmeti - Modello Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato 44-50 mm o equivalente. |
| 01241512 | Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato 54-58 mm | Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato. Lamiera 20 x 1,5 mm, dado attacco M8/10. Misura: 54-58 mm Marca Emmeti - Modello Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato 54-58 mm o equivalente. |
| 01241516 | Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato 62-67 mm | Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato. Lamiera 20 x 1,5 mm, dado attacco M8/10. Misura: 62-67 mm Marca Emmeti - Modello Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato 62-67 mm o equivalente. |
| 01241514 | Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato 74-80 mm | Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato. Lamiera 20 x 1,5 mm, dado attacco M8/10. Misura: 74-80 mm; 2”1/2 Marca Emmeti - Modello Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato 74-80 mm o equivalente. |
| 01241520 | Vite di congiunzione con tassello Ø8x90 | Vite di congiunzione con tassello. Misura vite: Ø8x90 Misura tassello: Ø10x60 Marca Emmeti - Modello Vite di congiunzione con tassello Ø8x90 o equivalente. |