| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
|  | Sistema di riscaldamento e raffrescamento in moduli metallici Emmeti Ray Module | Sistema di riscaldamento/raffrescamento radiante, in moduli metallici, ribassati bianchi, per installazione a soffitto. Il sistema è costituito da: - Quadrotti metallici 600 x 600 mm per la realizzazione di controsoffitti radianti ispezionabili, installati su strutture a vista a “T” con base 24 mm. Costituiti da una superficie radiante in alluminio, spessore 6/10 di colore bianco, con profilo ribassato a 8 mm ad angolo retto, accoppiato ad uno strato isolante in EPS 100 di 30 mm, con all’interno 2 circuiti in tubo PE-Xc 8x1 con barriera ossigeno. - Raccordi e distributori con connessioni di tipo ad innesto rapido (push-fit) dotati di doppio o-ring di tenuta idraulica. - Altri accessori e componenti per la realizzazione del sistema a regola d’arte. Marca Emmeti - Modello Sistema di riscaldamento e raffrescamento in cartongesso Ray Module o equivalente. |

| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
| 28134384 | Quadrotto radiante metallico forato 600x600 ribassato bianco | Quadrotto metallico 600x600 mm per la realizzazione di controsoffitti radianti ispezionabili, installati su strutture a vista a “T” con base 24 mm. Costituito da una superficie forata radiante in acciaio, spessore 5/10 di colore bianco, con profilo ribassato a 8 mm ad angolo retto, accoppiato ad un feltro in TNT VILEDON e dotato di uno strato isolante in lana di roccia di 30 mm, con all’interno 2 circuiti in tubo PE-Xc 8x1 con barriera ossigeno. Dati tecnici Pannello in acciaio - Dimensioni: 0,36 m2 - Reazione al fuoco: Classe A2 s1 d0 - Resistenza a flessione. Classe 1 - Durabilità: Classe C Dati tecnici Lana di roccia - Densità nominale: 50 kg/m3 - Conducibilità termica: 0.035 W/mK - Assorbimento acqua: WS>= kg/m2 - Classificazione al fuoco: A1 Dati tecnici Tubo: - Tipo: PE-Xc - Misura: 8x1 mm - Permeabilità all’ossigeno: ≤ 0,32 mg/(m2d) a 40°C - Conducibilità termica: 0,40 W/mK - Coefficiente di dilatazione lineare medio: 0,15 mm/m°C - Grado di reticolazione: >= 60 - Raggio minimo di curvatura: 5 x D tubo - Rugosità superficiale media: 7 µ - Lunghezza circuito singolo: 1,7 m - Sviluppo circuito: serpentina - Contenuto acqua: 0,028 l/m Marca Emmeti - Modello Quadrotto radiante metallico 600x600, ribassato bianco, o equivalente. |
| 28134386 | Quadrotto passivo metallico forato 600x600 ribassato bianco | Quadrotto metallico 600x600 mm per la realizzazione di controsoffitti radianti ispezionabili, installati su strutture a vista a “T” con base 24 mm. Costituito da una superficie forata radiante in acciaio, spessore 5/10 di colore bianco, con profilo ribassato a 8 mm ad angolo retto, accoppiato ad un feltro in TNT VILEDON e dotato di uno strato isolante in lana di roccia di 30 mm. Dati tecnici Pannello in acciaio - Dimensioni: 0,36 m2 - Reazione al fuoco: Classe A2 s1 d0 - Resistenza a flessione. Classe 1 - Durabilità: Classe C Dati tecnici Lana di roccia - Densità nominale: 80 kg/m3 - Conducibilità termica: 0.035 W/mK - Assorbimento acqua: WS>= kg/m2 - Classificazione al fuoco: A1 Marca Emmeti - Modello Quadrotto passivo metallico forato 600x600 ribassato bianco, o equivalente. |
| 28141800 | Tubo PE-Xc Barriera ossigeno 5 strati 8x1 L=100 m | Tubo a 5 strati 8x1 mm in polietilene media densità, reticolato con sistema elettronico, conforme alla norma DIN 4724, dotato di barriera ossigeno in conformità alla norma DIN 4726 e certificato SKZ HR 3.13. Dati tecnici: - Misura: 8x1 mm - Classi applicative / Pressione di esercizio (bar): Cl. 4/4 bar - 5/4 bar - Permeabilità all’ossigeno (DIN 4726): < 0,32 mg/(m2d) a 40°C; < 3,60 mg/(m2d) a 80°C - Densità: 930 kg/m3 - Conducibilità termica: 0.4 W/(mK) - Grado di reticolazione: >= 60% - Modulo elastico: 500 - 600 MPa - Allungamento a rottura: 350 - 600% - Coefficiente di dilatazione lineare: 0.15 mm/(m°C) - Raggio minimo di curvatura: 5 x diametro esterno - Rugosità superficiale media: 7 µ - Contenuto d’acqua: 0.028 l/m - Applicazione: impianti termici Marca Emmeti - Modello Tubo PE-Xc Barriera ossigeno 5 strati 8x1 mm L=100 m o equivalente. |