| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
|  | Sistema Emmeti tubo multistrato Gaspex e raccordi | Sistema per la realizzazione di impianti gas combustibile mediante l’impiego di tubi multistrato, realizzati in polietilene reticolato ed alluminio spessore minimo 0,2 mm, e relativi raccordi di tenuta in ottone con bussola in acciaio. Impieghi: impianti gas combustibile alimentati da reti di distribuzione, da bidoni e serbatoi fissi di GPL. Temperatura di esercizio: da –20 a +70 °C Pressione di esercizio: max 0.5 bar (valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344 per applicazioni in conformità alle UNI 7129-1 e UNI 11528) Conformità: UNI 11344; ISO 17484; AS 4176.8 Idoneità di impiego: UNI 7129-1; UNI 11528; AS 5601.1 Marca Emmeti – Modello Sistema tubo multistrato Gaspex e raccordi o equivalente. |

| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
| 28109200 | Tubo Gaspex nudo 16 x 2 L=100 m | Tubo multistrato 16 x 2 (diametro esterno 16 mm; spessore 2 mm) costituito da: - Tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb) - Strato di connessione che unisce il tubo interno al tubo di alluminio - Tubo di alluminio saldato in continuo di testa, spessore minimo 0.2 mm - Strato di connessione che unisce il tubo esterno al tubo in alluminio - Tubo esterno di colore giallo in polietilene reticolato (PE-Xb) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar - Coefficiente di dilatazione lineare: 0.026 mm/m°C - Conducibilità termica: 0.45 W/m°C - Raggio minimo di curvatura: 5 x Ø tubo - Rugosità superficiale del tubo interno: 7 µm - Lunghezza rotolo: 100 m Marca Emmeti – Modello Tubo Gaspex nudo 16 x 2 L=100 m o equivalente. |
| 28109204 | Tubo Gaspex nudo 20 x 2 L=100 m | Tubo multistrato 20 x 2 (diametro esterno 20 mm; spessore 2 mm) costituito da: - Tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb) - Strato di connessione che unisce il tubo interno al tubo di alluminio - Tubo di alluminio saldato in continuo di testa, spessore minimo 0.2 mm - Strato di connessione che unisce il tubo esterno al tubo in alluminio - Tubo esterno di colore giallo in polietilene reticolato (PE-Xb) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar - Coefficiente di dilatazione lineare: 0.026 mm/m°C - Conducibilità termica: 0.45 W/m°C - Raggio minimo di curvatura: 5 x Ø tubo - Rugosità superficiale del tubo interno: 7 µm - Lunghezza rotolo: 100 m Marca Emmeti – Modello Tubo Gaspex nudo 20 x 2 L=100 m o equivalente. |
| 28109206 | Tubo Gaspex nudo 26 x 3 L=50 m | Tubo multistrato 16 x 2 (diametro esterno 26 mm; spessore 3 mm) costituito da: - Tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb) - Strato di connessione che unisce il tubo interno al tubo di alluminio - Tubo di alluminio saldato in continuo di testa, spessore minimo 0.2 mm - Strato di connessione che unisce il tubo esterno al tubo in alluminio - Tubo esterno di colore giallo in polietilene reticolato (PE-Xb) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar - Coefficiente di dilatazione lineare: 0.026 mm/m°C - Conducibilità termica: 0.45 W/m°C - Raggio minimo di curvatura: 5 x Ø tubo - Rugosità superficiale del tubo interno: 7 µm - Lunghezza rotolo: 50 m Marca Emmeti – Modello Tubo Gaspex nudo 26 x 3 L=50 m o equivalente. |
| 28109208 | Tubo Gaspex nudo 32 x 3 L=50 m | Tubo multistrato 16 x 2 (diametro esterno 32 mm; spessore 3 mm) costituito da: - Tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb) - Strato di connessione che unisce il tubo interno al tubo di alluminio - Tubo di alluminio saldato in continuo di testa, spessore minimo 0.2 mm - Strato di connessione che unisce il tubo esterno al tubo in alluminio - Tubo esterno di colore giallo in polietilene reticolato (PE-Xb) Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar - Coefficiente di dilatazione lineare: 0.026 mm/m°C - Conducibilità termica: 0.45 W/m°C - Raggio minimo di curvatura: 5 x Ø tubo - Rugosità superficiale del tubo interno: 7 µm - Lunghezza rotolo: 50 m Marca Emmeti – Modello Tubo Gaspex nudo 32 x 3 L=50 m o equivalente. |
| 28109260 | Tubo Gaspex con guaina corrugata in rotolo 16 x 2 L=50 m | Tubo multistrato 16 x 2 (diametro esterno 16 mm; spessore 2 mm) in rotolo, con guaina corrugata, costituito da: - Tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb) - Strato di connessione che unisce il tubo interno al tubo di alluminio - Tubo di alluminio saldato in continuo di testa, spessore minimo 0.2 mm - Strato di connessione che unisce il tubo esterno al tubo in alluminio - Tubo esterno di colore giallo in polietilene reticolato (PE-Xb) - Guaina corrugata in PP polipropilene conforme ai requisiti dimensionali previsti dalla norma UNI 7129-1:2015 Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar - Coefficiente di dilatazione lineare: 0.026 mm/m°C - Conducibilità termica: 0.45 W/m°C - Raggio minimo di curvatura: 5 x Ø tubo - Rugosità superficiale del tubo interno: 7 µm - Lughezza rotolo: 50 m - Ø interno guaina: 31 mm - Ø esterno guaina: 36 mm Marca Emmeti – Modello Tubo Gaspex con guaina corrugata in rotolo 16 x 2 L=50 m o equivalente. |
| 28109264 | Tubo Gaspex con guaina corrugata in rotolo 20 x 2 L=50 m | Tubo multistrato 20 x 2 (diametro esterno 20 mm; spessore 2 mm) in rotolo, con guaina corrugata, costituito da: - Tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb) - Strato di connessione che unisce il tubo interno al tubo di alluminio - Tubo di alluminio saldato in continuo di testa, spessore minimo 0.2 mm - Strato di connessione che unisce il tubo esterno al tubo in alluminio - Tubo esterno di colore giallo in polietilene reticolato (PE-Xb) - Guaina corrugata in PP polipropilene conforme ai requisiti dimensionali previsti dalla norma UNI 7129-1:2015 Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar - Coefficiente di dilatazione lineare: 0.026 mm/m°C - Conducibilità termica: 0.45 W/m°C - Raggio minimo di curvatura: 5 x Ø tubo - Rugosità superficiale del tubo interno: 7 µm - Lughezza rotolo: 50 m - Ø interno guaina: 31 mm - Ø esterno guaina: 36 mm Marca Emmeti – Modello Tubo Gaspex con guaina corrugata in rotolo 20 x 2 L=50 m o equivalente. |
| 28109266 | Tubo Gaspex con guaina corrugata in rotolo 26 x 3 L=25 m | Tubo multistrato 26 x 3 (diametro esterno 26 mm; spessore 3 mm) in rotolo, con guaina corrugata, costituito da: - Tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb) - Strato di connessione che unisce il tubo interno al tubo di alluminio - Tubo di alluminio saldato in continuo di testa, spessore minimo 0.2 mm - Strato di connessione che unisce il tubo esterno al tubo in alluminio - Tubo esterno di colore giallo in polietilene reticolato (PE-Xb) - Guaina corrugata in PP polipropilene conforme ai requisiti dimensionali previsti dalla norma UNI 7129-1:2015 Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +70 °C - Pressione di esercizio: max 0.5 bar - Coefficiente di dilatazione lineare: 0.026 mm/m°C - Conducibilità termica: 0.45 W/m°C - Raggio minimo di curvatura: 5 x Ø tubo - Rugosità superficiale del tubo interno: 7 µm - Lughezza rotolo: 50 m - Ø interno guaina: 40 mm - Ø esterno guaina: 46 mm Marca Emmeti – Modello Tubo Gaspex con guaina corrugata in rotolo 26 x 3 L=50 m o equivalente. |
| 01220500 | Guaina corrugata estensibile Ø 20 mm L=50 m | Guaina corrugata estensibile con Ø interno di 20 mm. Lunghezza rotolo: 50 metri Dati tecnici: - Materiale: Polipropilene - Autoestinguenza (CEI EN 60695-2-10): - Classe di appartenenza 850 °C - Tempo medio di estinguenza 6.4 secondi - Autoestinguenza UL 94): Classe V2 - Capacità di estensione: circa 3 volte la lunghezza iniziale Marca Emmeti – Modello Guaina corrugata estensibile Ø 20 mm L=50 m o equivalente. |
| 01220502 | Guaina corrugata estensibile Ø 25 mm L=25 m | Guaina corrugata estensibile con Ø interno di 25 mm. Lunghezza rotolo: 25 metri Dati tecnici: - Materiale: Polipropilene - Autoestinguenza (CEI EN 60695-2-10): - Classe di appartenenza 850 °C - Tempo medio di estinguenza 6.4 secondi - Autoestinguenza UL 94): Classe V2 - Capacità di estensione: circa 3 volte la lunghezza iniziale Marca Emmeti – Modello Guaina corrugata estensibile Ø 25 mm L=25 m o equivalente. |
| 01220504 | Guaina corrugata estensibile Ø 30 mm L=25 m | Guaina corrugata estensibile con Ø interno di 30 mm per tubo 16 x 2 e 20 x 2. Lunghezza rotolo: 25 metri Dati tecnici: - Materiale: Polipropilene - Autoestinguenza (CEI EN 60695-2-10): - Classe di appartenenza 850 °C - Tempo medio di estinguenza 6.4 secondi - Autoestinguenza UL 94): Classe V2 - Capacità di estensione: circa 3 volte la lunghezza iniziale Marca Emmeti – Modello Guaina corrugata estensibile Ø 30 mm L=25 m o equivalente. |
| 01220506 | Guaina corrugata estensibile Ø 40 mm L=25 m | Guaina corrugata estensibile con Ø interno di 40 mm per tubo 26 x 2. Lunghezza rotolo: 25 metri Dati tecnici: - Materiale: Polipropilene - Autoestinguenza (CEI EN 60695-2-10): - Classe di appartenenza 850 °C - Tempo medio di estinguenza 6.4 secondi - Autoestinguenza UL 94): Classe V2 - Capacità di estensione: circa 3 volte la lunghezza iniziale Marca Emmeti – Modello Guaina corrugata estensibile Ø 40 mm L=25 m o equivalente. |
| 01220508 | Terminale per guaina estensibile 20 | Terminale per guaina estensibile con Ø interno da 20 mm. Marca Emmeti – Modello Terminale per guaina estensibile 20 o equivalente. |
| 01220510 | Terminale per guaina estensibile 25 | Terminale per guaina estensibile con Ø interno da 25 mm. Marca Emmeti – Modello Terminale per guaina estensibile 25 o equivalente. |
| 01220512 | Terminale per guaina estensibile 30 | Terminale per guaina estensibile con Ø interno da 30 mm. Marca Emmeti – Modello Terminale per guaina estensibile 30 o equivalente. |