| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
|  | Sistema Emmeti tubo multistrato EMMETI Alpert e raccordi Gerpex LBP | Sistema per la realizzazione di impianti termici e sanitari mediante l’impiego di tubi multistrato, realizzati in polietilene non reticolato ed alluminio spessore minimo 0,2 mm, e relativi raccordi di tenuta in ottone con bussola in acciaio. Impieghi: impianti di riscaldamento, condizionamento ad acqua refrigerata, idrici e per aria compressa. Temperatura massima di esercizio: 70 °C (per impianti operanti con acqua). Pressione massima di esercizio: 10 bar. Conformità: UNI EN 21003; DM 174 (idoneità potabile). Certificazione KIWA UNI di sistema (secondo norma UNI EN ISO 21003). Certificazione WRAS di sistema. Certificazione DVGW di sistema (secondo norma UNI EN ISO 21003). Marca Emmeti - Modello Sistema Emmeti tubo multistrato EMMETI Alpert e raccordi Gerpex LBP o equivalente. |
|  | Sistema Emmeti tubo multistrato EMMETI Alpert isolato e raccordi Gerpex LBP | Sistema per la realizzazione di impianti termici e sanitari mediante l’impiego di tubi multistrato, realizzati in polietilene non reticolato ed alluminio spessore minimo 0,2 mm, coibentati, e relativi raccordi di tenuta in ottone con bussola in acciaio. Impieghi: impianti di riscaldamento, condizionamento ad acqua refrigerata, idrici e per aria compressa. Temperatura massima di esercizio: 75 °C (per impianti operanti con acqua). Pressione massima di esercizio: 10 bar. Conformità: UNI EN 21003; DM 174 (idoneità potabile). Guaina isolante in polietilene espanso a cellule chiuse, rivestito da una pellicola in LD-PE estruso; conduttività termica (a 40 °C) < 0,040 W/mK (UNI EN ISO 8497); Classe di reazione al fuoco: CL-S1,d0 (EN 13501-1). Certificazione KIWA UNI di sistema (secondo norma UNI EN ISO 21003). Certificazione WRAS di sistema. Certificazione DVGW di sistema (secondo norma UNI EN ISO 21003). Marca Emmeti - Modello Sistema Emmeti tubo multistrato EMMETI Alpert isolato e raccordi Gerpex LBP o equivalente. |

| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
| 28107002 | Tubo EMMETI Alpert 16x2 L=100 m | Tubo multistrato 16x2 (diametro esterno 16 mm; spessore 2 mm) costituito da: - Tubo interno in polietilene non reticolato (PE-RT) - Strato di connessione che unisce il tubo interno al tubo di alluminio - Tubo di alluminio saldato in continuo di testa - Strato di connessione che unisce il tubo esterno al tubo di alluminio - Tubo esterno in polietilene non reticolato (PE-RT) Dati tecnici: - Classi applicative (UNI ISO 21003): 2/10 bar, 5/10 bar - Condizioni massime di esercizio per 50 anni: - Temperatura di progetto TD = 70 °C - Pressione di progetto pD = 10 bar - Temperatura massima per brevi periodi: 95 °C - Coefficiente di dilatazione lineare: 0.026 mm/m °C - Conducibilità termica: 0.45 W/m °C - Raggio minimo di curvatura: 5 x Ø tubo - Rugosità superficiale del tubo interno: 7µm - Classe di reazione al fuoco: EL (EN 13501-1) - Contenuto di acqua: 0,11 l/m - Lunghezza rotolo: 100 metri - Applicazioni: impianti termici / sanitari Il Tubo EMMETI Alpert abbinato ai raccordi Gerpex LBP nelle misure DN 16, 20, 26, 32 ha le seguenti certificazioni: - Certificazione di sistema KIWA UNI (secondo norma UNI EN ISO 21003) - Certificazione di sistema DVGW (secondo norma UNI EN ISO 21003) - Certificazione di sistema WRAS Marca Emmeti - Modello Tubo EMMETI Alpert 16x2 L=100 m o equivalente. |
| 28107000 | Tubo EMMETI Alpert 16x2 L=200 m | Tubo multistrato 16x2 (diametro esterno 16 mm; spessore 2 mm) costituito da: - Tubo interno in polietilene non reticolato (PE-RT) - Strato di connessione che unisce il tubo interno al tubo di alluminio - Tubo di alluminio saldato in continuo di testa - Strato di connessione che unisce il tubo esterno al tubo di alluminio - Tubo esterno in polietilene non reticolato (PE-RT) Dati tecnici: - Classi applicative (UNI ISO 21003): 2/10 bar, 5/10 bar - Condizioni massime di esercizio per 50 anni: - Temperatura di progetto TD = 70 °C - Pressione di progetto pD = 10 bar - Temperatura massima per brevi periodi: 95 °C - Coefficiente di dilatazione lineare: 0.026 mm/m °C - Conducibilità termica: 0.45 W/m °C - Raggio minimo di curvatura: 5 x Ø tubo - Rugosità superficiale del tubo interno: 7µm - Classe di reazione al fuoco: EL (EN 13501-1) - Contenuto di acqua: 0,11 l/m - Lunghezza rotolo: 200 metri - Applicazioni: impianti termici / sanitari Il Tubo EMMETI Alpert abbinato ai raccordi Gerpex LBP nelle misure DN 16, 20, 26, 32 ha le seguenti certificazioni: - Certificazione di sistema KIWA UNI (secondo norma UNI EN ISO 21003) - Certificazione di sistema DVGW (secondo norma UNI EN ISO 21003) - Certificazione di sistema WRAS Marca Emmeti - Modello Tubo EMMETI Alpert 16x2 L=200 m o equivalente. |
| 28107004 | Tubo EMMETI Alpert 16x2 L=500 m | Tubo multistrato 16x2 (diametro esterno 16 mm; spessore 2 mm) costituito da: - Tubo interno in polietilene non reticolato (PE-RT) - Strato di connessione che unisce il tubo interno al tubo di alluminio - Tubo di alluminio saldato in continuo di testa - Strato di connessione che unisce il tubo esterno al tubo di alluminio - Tubo esterno in polietilene non reticolato (PE-RT) Dati tecnici: - Classi applicative (UNI ISO 21003): 2/10 bar, 5/10 bar - Condizioni massime di esercizio per 50 anni: - Temperatura di progetto TD = 70 °C - Pressione di progetto pD = 10 bar - Temperatura massima per brevi periodi: 95 °C - Coefficiente di dilatazione lineare: 0.026 mm/m °C - Conducibilità termica: 0.45 W/m °C - Raggio minimo di curvatura: 5 x Ø tubo - Rugosità superficiale del tubo interno: 7µm - Classe di reazione al fuoco: EL (EN 13501-1) - Contenuto di acqua: 0,11 l/m - Lunghezza rotolo: 500 metri - Applicazioni: impianti termici / sanitari Il Tubo EMMETI Alpert abbinato ai raccordi Gerpex LBP nelle misure DN 16, 20, 26, 32 ha le seguenti certificazioni: - Certificazione di sistema KIWA UNI (secondo norma UNI EN ISO 21003) - Certificazione di sistema DVGW (secondo norma UNI EN ISO 21003) - Certificazione di sistema WRAS Marca Emmeti - Modello Tubo EMMETI Alpert 16x2 L=500 m o equivalente. |
| 28107016 | Tubo EMMETI Alpert 20x2 L=100 m | Tubo multistrato 20x2 (diametro esterno 20 mm; spessore 2 mm) costituito da: - Tubo interno in polietilene non reticolato (PE-RT) - Strato di connessione che unisce il tubo interno al tubo di alluminio - Tubo di alluminio saldato in continuo di testa - Strato di connessione che unisce il tubo esterno al tubo di alluminio - Tubo esterno in polietilene non reticolato (PE-RT) Dati tecnici: - Classi applicative (UNI ISO 21003): 2/10 bar, 5/10 bar - Condizioni massime di esercizio per 50 anni: - Temperatura di progetto TD = 70 °C - Pressione di progetto pD = 10 bar - Temperatura massima per brevi periodi: 95 °C - Coefficiente di dilatazione lineare: 0.026 mm/m °C - Conducibilità termica: 0.45 W/m °C - Raggio minimo di curvatura: 5 x Ø tubo - Rugosità superficiale del tubo interno: 7µm - Classe di reazione al fuoco: EL (EN 13501-1) - Contenuto di acqua: 0,11 l/m - Lunghezza rotolo: 100 metri - Applicazioni: impianti termici / sanitari Il Tubo EMMETI Alpert abbinato ai raccordi Gerpex LBP nelle misure DN 16, 20, 26, 32 ha le seguenti certificazioni: - Certificazione di sistema KIWA UNI (secondo norma UNI EN ISO 21003) - Certificazione di sistema DVGW (secondo norma UNI EN ISO 21003) - Certificazione di sistema WRAS Marca Emmeti - Modello Tubo EMMETI Alpert 20x2 L=100 m o equivalente. |
| 28107018 | Tubo EMMETI Alpert 20x2 L=240 m | Tubo multistrato 20x2 (diametro esterno 20 mm; spessore 2 mm) costituito da: - Tubo interno in polietilene non reticolato (PE-RT) - Strato di connessione che unisce il tubo interno al tubo di alluminio - Tubo di alluminio saldato in continuo di testa - Strato di connessione che unisce il tubo esterno al tubo di alluminio - Tubo esterno in polietilene non reticolato (PE-RT) Dati tecnici: - Classi applicative (UNI ISO 21003): 2/10 bar, 5/10 bar - Condizioni massime di esercizio per 50 anni: - Temperatura di progetto TD = 70 °C - Pressione di progetto pD = 10 bar - Temperatura massima per brevi periodi: 95 °C - Coefficiente di dilatazione lineare: 0.026 mm/m °C - Conducibilità termica: 0.45 W/m °C - Raggio minimo di curvatura: 5 x Ø tubo - Rugosità superficiale del tubo interno: 7µm - Classe di reazione al fuoco: EL (EN 13501-1) - Contenuto di acqua: 0,11 l/m - Lunghezza rotolo: 240 metri - Applicazioni: impianti termici / sanitari Il Tubo EMMETI Alpert abbinato ai raccordi Gerpex LBP nelle misure DN 16, 20, 26, 32 ha le seguenti certificazioni: - Certificazione di sistema KIWA UNI (secondo norma UNI EN ISO 21003) - Certificazione di sistema DVGW (secondo norma UNI EN ISO 21003) - Certificazione di sistema WRAS Marca Emmeti - Modello Tubo EMMETI Alpert 20x2 L=240 m o equivalente. |
| 28107006 | Tubo EMMETI Alpert 26x3 L=50 m | Tubo multistrato 26x3 (diametro esterno 26 mm; spessore 3 mm) costituito da: - Tubo interno in polietilene non reticolato (PE-RT) - Strato di connessione che unisce il tubo interno al tubo di alluminio - Tubo di alluminio saldato in continuo di testa - Strato di connessione che unisce il tubo esterno al tubo di alluminio - Tubo esterno in polietilene non reticolato (PE-RT) Dati tecnici: - Classi applicative (UNI ISO 21003): 2/10 bar, 5/10 bar - Condizioni massime di esercizio per 50 anni: - Temperatura di progetto TD = 70 °C - Pressione di progetto pD = 10 bar - Temperatura massima per brevi periodi: 95 °C - Coefficiente di dilatazione lineare: 0.026 mm/m °C - Conducibilità termica: 0.45 W/m °C - Raggio minimo di curvatura: 5 x Ø tubo - Rugosità superficiale del tubo interno: 7µm - Classe di reazione al fuoco: EL (EN 13501-1) - Contenuto di acqua: 0,11 l/m - Lunghezza rotolo: 50 metri - Applicazioni: impianti termici / sanitari Il Tubo EMMETI Alpert abbinato ai raccordi Gerpex LBP nelle misure DN 16, 20, 26, 32 ha le seguenti certificazioni: - Certificazione di sistema KIWA UNI (secondo norma UNI EN ISO 21003) - Certificazione di sistema DVGW (secondo norma UNI EN ISO 21003) - Certificazione di sistema WRAS Marca Emmeti - Modello Tubo EMMETI Alpert 26x3 L=50 m o equivalente. |
| 28107008 | Tubo EMMETI Alpert 32x3 L=50 m | Tubo multistrato 32x3 (diametro esterno 32 mm; spessore 3 mm) costituito da: - Tubo interno in polietilene non reticolato (PE-RT) - Strato di connessione che unisce il tubo interno al tubo di alluminio - Tubo di alluminio saldato in continuo di testa - Strato di connessione che unisce il tubo esterno al tubo di alluminio - Tubo esterno in polietilene non reticolato (PE-RT) Dati tecnici: - Classi applicative (UNI ISO 21003): 2/10 bar, 5/10 bar - Condizioni massime di esercizio per 50 anni: - Temperatura di progetto TD = 70 °C - Pressione di progetto pD = 10 bar - Temperatura massima per brevi periodi: 95 °C - Coefficiente di dilatazione lineare: 0.026 mm/m °C - Conducibilità termica: 0.45 W/m °C - Raggio minimo di curvatura: 5 x Ø tubo - Rugosità superficiale del tubo interno: 7µm - Classe di reazione al fuoco: EL (EN 13501-1) - Contenuto di acqua: 0,11 l/m - Lunghezza rotolo: 50 metri - Applicazioni: impianti termici / sanitari Il Tubo EMMETI Alpert abbinato ai raccordi Gerpex LBP nelle misure DN 16, 20, 26, 32 ha le seguenti certificazioni: - Certificazione di sistema KIWA UNI (secondo norma UNI EN ISO 21003) - Certificazione di sistema DVGW (secondo norma UNI EN ISO 21003) - Certificazione di sistema WRAS Marca Emmeti - Modello Tubo EMMETI Alpert 32x3 L=50 m o equivalente. |
| 28107102 | Tubo EMMETI Alpert rivestito 16x2 L=50 m | Tubo multistrato 16x2 (diametro esterno 16 mm; spessore 2 mm) costituito da: - Tubo interno in polietilene non reticolato (PE-RT) - Strato di connessione che unisce il tubo interno al tubo di alluminio - Tubo di alluminio saldato in continuo di testa - Strato di connessione che unisce il tubo esterno al tubo di alluminio - Tubo esterno in polietilene non reticolato (PE-RT) Dati tecnici: - Classi applicative (UNI ISO 21003): 2/10 bar, 5/10 bar - Condizioni massime di esercizio per 50 anni: - Temperatura di progetto TD = 70 °C - Pressione di progetto pD = 10 bar - Temperatura massima per brevi periodi: 95 °C - Coefficiente di dilatazione lineare: 0.026 mm/m °C - Conducibilità termica: 0.45 W/m °C - Raggio minimo di curvatura: 5 x Ø tubo - Rugosità superficiale del tubo interno: 7µm - Classe di reazione al fuoco: EL (EN 13501-1) - Contenuto di acqua: 0,11 l/m - Lunghezza rotolo: 50 metri - Applicazioni: impianti termici / sanitari Dati tecnici guaina isolante: - Spessore isolamento: 6 mm - Materiale: polietilene espanso a cellule chiuse, rivestito da una pellicola bianca in LD-PE estruso. - Conduttività termica (a 40 °C) < 0,040 W/mK - Classe di reazione al fuoco: CL-S1,d0 (EN 13501-1) Il Tubo EMMETI Alpert abbinato ai raccordi Gerpex LBP nelle misure DN 16, 20, 26, 32 ha le seguenti certificazioni: - Certificazione di sistema KIWA UNI (secondo norma UNI EN ISO 21003) - Certificazione di sistema DVGW (secondo norma UNI EN ISO 21003) - Certificazione di sistema WRAS Marca Emmeti - Modello Tubo EMMETI Alpert rivestito 16x2 L=50 m o equivalente. |
| 28107100 | Tubo EMMETI Alpert rivestito 16x2 L=100 m | Tubo multistrato 16x2 (diametro esterno 16 mm; spessore 2 mm) costituito da: - Tubo interno in polietilene non reticolato (PE-RT) - Strato di connessione che unisce il tubo interno al tubo di alluminio - Tubo di alluminio saldato in continuo di testa - Strato di connessione che unisce il tubo esterno al tubo di alluminio - Tubo esterno in polietilene non reticolato (PE-RT) Dati tecnici: - Classi applicative (UNI ISO 21003): 2/10 bar, 5/10 bar - Condizioni massime di esercizio per 50 anni: - Temperatura di progetto TD = 70 °C - Pressione di progetto pD = 10 bar - Temperatura massima per brevi periodi: 95 °C - Coefficiente di dilatazione lineare: 0.026 mm/m °C - Conducibilità termica: 0.45 W/m °C - Raggio minimo di curvatura: 5 x Ø tubo - Rugosità superficiale del tubo interno: 7µm - Classe di reazione al fuoco: EL (EN 13501-1) - Contenuto di acqua: 0,11 l/m - Lunghezza rotolo: 100 metri - Applicazioni: impianti termici / sanitari Dati tecnici guaina isolante: - Spessore isolamento: 6 mm - Materiale: polietilene espanso a cellule chiuse, rivestito da una pellicola bianca in LD-PE estruso. - Conduttività termica (a 40 °C) < 0,040 W/mK - Classe di reazione al fuoco: CL-S1,d0 (EN 13501-1) Il Tubo EMMETI Alpert abbinato ai raccordi Gerpex LBP nelle misure DN 16, 20, 26, 32 ha le seguenti certificazioni: - Certificazione di sistema KIWA UNI (secondo norma UNI EN ISO 21003) - Certificazione di sistema DVGW (secondo norma UNI EN ISO 21003) - Certificazione di sistema WRAS Marca Emmeti - Modello Tubo EMMETI Alpert rivestito 16x2 L=100 m o equivalente. |
| 28107104 | Tubo EMMETI Alpert rivestito 20x2 L=50 m | Tubo multistrato 20x2 (diametro esterno 20 mm; spessore 2 mm) costituito da: - Tubo interno in polietilene non reticolato (PE-RT) - Strato di connessione che unisce il tubo interno al tubo di alluminio - Tubo di alluminio saldato in continuo di testa - Strato di connessione che unisce il tubo esterno al tubo di alluminio - Tubo esterno in polietilene non reticolato (PE-RT) Dati tecnici: - Classi applicative (UNI ISO 21003): 2/10 bar, 5/10 bar - Condizioni massime di esercizio per 50 anni: - Temperatura di progetto TD = 70 °C - Pressione di progetto pD = 10 bar - Temperatura massima per brevi periodi: 95 °C - Coefficiente di dilatazione lineare: 0.026 mm/m °C - Conducibilità termica: 0.45 W/m °C - Raggio minimo di curvatura: 5 x Ø tubo - Rugosità superficiale del tubo interno: 7µm - Classe di reazione al fuoco: EL (EN 13501-1) - Contenuto di acqua: 0,11 l/m - Lunghezza rotolo: 50 metri - Applicazioni: impianti termici / sanitari Dati tecnici guaina isolante: - Spessore isolamento: 6 mm - Materiale: polietilene espanso a cellule chiuse, rivestito da una pellicola bianca in LD-PE estruso. - Conduttività termica (a 40 °C) < 0,040 W/mK - Classe di reazione al fuoco: CL-S1,d0 (EN 13501-1) Il Tubo EMMETI Alpert abbinato ai raccordi Gerpex LBP nelle misure DN 16, 20, 26, 32 ha le seguenti certificazioni: - Certificazione di sistema KIWA UNI (secondo norma UNI EN ISO 21003) - Certificazione di sistema DVGW (secondo norma UNI EN ISO 21003) - Certificazione di sistema WRAS Marca Emmeti - Modello Tubo EMMETI Alpert rivestito 20x2 L=50 m o equivalente. |
| 28107106 | Tubo EMMETI Alpert rivestito 20x2 L=50 m | Tubo multistrato 20x2 (diametro esterno 20 mm; spessore 2 mm) costituito da: - Tubo interno in polietilene non reticolato (PE-RT) - Strato di connessione che unisce il tubo interno al tubo di alluminio - Tubo di alluminio saldato in continuo di testa - Strato di connessione che unisce il tubo esterno al tubo di alluminio - Tubo esterno in polietilene non reticolato (PE-RT) Dati tecnici: - Classi applicative (UNI ISO 21003): 2/10 bar, 5/10 bar - Condizioni massime di esercizio per 50 anni: - Temperatura di progetto TD = 70 °C - Pressione di progetto pD = 10 bar - Temperatura massima per brevi periodi: 95 °C - Coefficiente di dilatazione lineare: 0.026 mm/m °C - Conducibilità termica: 0.45 W/m °C - Raggio minimo di curvatura: 5 x Ø tubo - Rugosità superficiale del tubo interno: 7µm - Classe di reazione al fuoco: EL (EN 13501-1) - Contenuto di acqua: 0,11 l/m - Lunghezza rotolo: 50 metri - Applicazioni: impianti termici / sanitari Dati tecnici guaina isolante: - Spessore isolamento: 9 mm - Materiale: polietilene espanso a cellule chiuse, rivestito da una pellicola bianca in LD-PE estruso. - Conduttività termica (a 40 °C) < 0,040 W/mK - Classe di reazione al fuoco: CL-S1,d0 (EN 13501-1) Il Tubo EMMETI Alpert abbinato ai raccordi Gerpex LBP nelle misure DN 16, 20, 26, 32 ha le seguenti certificazioni: - Certificazione di sistema KIWA UNI (secondo norma UNI EN ISO 21003) - Certificazione di sistema DVGW (secondo norma UNI EN ISO 21003) - Certificazione di sistema WRAS Marca Emmeti - Modello Tubo EMMETI Alpert rivestito 20x2 L=50 m o equivalente. |
| 28107208 | Tubo EMMETI Alpert rivestito 26x3 L=50 m | Tubo multistrato 26x3 (diametro esterno 26 mm; spessore 3 mm) costituito da: - Tubo interno in polietilene non reticolato (PE-RT) - Strato di connessione che unisce il tubo interno al tubo di alluminio - Tubo di alluminio saldato in continuo di testa - Strato di connessione che unisce il tubo esterno al tubo di alluminio - Tubo esterno in polietilene non reticolato (PE-RT) Dati tecnici: - Classi applicative (UNI ISO 21003): 2/10 bar, 5/10 bar - Condizioni massime di esercizio per 50 anni: - Temperatura di progetto TD = 70 °C - Pressione di progetto pD = 10 bar - Temperatura massima per brevi periodi: 95 °C - Coefficiente di dilatazione lineare: 0.026 mm/m °C - Conducibilità termica: 0.45 W/m °C - Raggio minimo di curvatura: 5 x Ø tubo - Rugosità superficiale del tubo interno: 7µm - Classe di reazione al fuoco: EL (EN 13501-1) - Contenuto di acqua: 0,11 l/m - Lunghezza rotolo: 50 metri - Applicazioni: impianti termici / sanitari Dati tecnici guaina isolante: - Spessore isolamento: 9 mm - Materiale: polietilene espanso a cellule chiuse, rivestito da una pellicola bianca in LD-PE estruso. - Conduttività termica (a 40 °C) < 0,040 W/mK - Classe di reazione al fuoco: CL-S1,d0 (EN 13501-1) Il Tubo EMMETI Alpert abbinato ai raccordi Gerpex LBP nelle misure DN 16, 20, 26, 32 ha le seguenti certificazioni: - Certificazione di sistema KIWA UNI (secondo norma UNI EN ISO 21003) - Certificazione di sistema DVGW (secondo norma UNI EN ISO 21003) - Certificazione di sistema WRAS Marca Emmeti - Modello Tubo EMMETI Alpert rivestito 26x3 L=50 m o equivalente. |
| 28107210 | Tubo EMMETI Alpert rivestito 32x3 L=50 m | Tubo multistrato 32x3 (diametro esterno 32 mm; spessore 3 mm) costituito da: - Tubo interno in polietilene non reticolato (PE-RT) - Strato di connessione che unisce il tubo interno al tubo di alluminio - Tubo di alluminio saldato in continuo di testa - Strato di connessione che unisce il tubo esterno al tubo di alluminio - Tubo esterno in polietilene non reticolato (PE-RT) Dati tecnici: - Classi applicative (UNI ISO 21003): 2/10 bar, 5/10 bar - Condizioni massime di esercizio per 50 anni: - Temperatura di progetto TD = 70 °C - Pressione di progetto pD = 10 bar - Temperatura massima per brevi periodi: 95 °C - Coefficiente di dilatazione lineare: 0.026 mm/m °C - Conducibilità termica: 0.45 W/m °C - Raggio minimo di curvatura: 5 x Ø tubo - Rugosità superficiale del tubo interno: 7µm - Classe di reazione al fuoco: EL (EN 13501-1) - Contenuto di acqua: 0,11 l/m - Lunghezza rotolo: 50 metri - Applicazioni: impianti termici / sanitari Dati tecnici guaina isolante: - Spessore isolamento: 9 mm - Materiale: polietilene espanso a cellule chiuse, rivestito da una pellicola bianca in LD-PE estruso. - Conduttività termica (a 40 °C) < 0,040 W/mK - Classe di reazione al fuoco: CL-S1,d0 (EN 13501-1) Il Tubo EMMETI Alpert abbinato ai raccordi Gerpex LBP nelle misure DN 16, 20, 26, 32 ha le seguenti certificazioni: - Certificazione di sistema KIWA UNI (secondo norma UNI EN ISO 21003) - Certificazione di sistema DVGW (secondo norma UNI EN ISO 21003) - Certificazione di sistema WRAS Marca Emmeti - Modello Tubo EMMETI Alpert rivestito 32x3 L=50 m o equivalente. |
| 28108036 | Tubo EMMETI Alpert nudo in barre da 4 metri 26x3 conf. 40 m | Tubo multistrato nudo in barre da 4 metri 26x3 (diametro esterno 26 mm; spessore 3 mm) costituito da: - Tubo interno in polietilene non reticolato (PE-RT) - Strato di connessione che unisce il tubo interno al tubo di alluminio - Tubo di alluminio saldato in continuo di testa - Strato di connessione che unisce il tubo esterno al tubo di alluminio - Tubo esterno in polietilene non reticolato (PE-RT) Dati tecnici: - Classi applicative (UNI ISO 21003): 2/10 bar, 5/10 bar - Condizioni massime di esercizio per 50 anni: - Temperatura di progetto TD = 70 °C - Pressione di progetto pD = 10 bar - Temperatura massima per brevi periodi: 95 °C - Coefficiente di dilatazione lineare: 0.026 mm/m °C - Conducibilità termica: 0.45 W/m °C - Raggio minimo di curvatura: 5 x Ø tubo - Rugosità superficiale del tubo interno: 7µm - Classe di reazione al fuoco: EL (EN 13501-1) - Contenuto di acqua: 0,11 l/m - Lunghezza barre: 4 metri - Applicazioni: impianti termici / sanitari Il Tubo EMMETI Alpert abbinato ai raccordi Gerpex LBP nelle misure DN 16, 20, 26, 32 ha le seguenti certificazioni: - Certificazione di sistema KIWA UNI (secondo norma UNI EN ISO 21003) - Certificazione di sistema DVGW (secondo norma UNI EN ISO 21003) - Certificazione di sistema WRAS Marca Emmeti - Modello Tubo EMMETI Alpert nudo in barre da 4 metri 26x3 conf. 40 m o equivalente. |
| 28108038 | Tubo EMMETI Alpert nudo in barre da 4 metri 32x3 conf. 28 m | Tubo multistrato nudo in barre da 4 metri 32x3 (diametro esterno 32 mm; spessore 3 mm) costituito da: - Tubo interno in polietilene non reticolato (PE-RT) - Strato di connessione che unisce il tubo interno al tubo di alluminio - Tubo di alluminio saldato in continuo di testa - Strato di connessione che unisce il tubo esterno al tubo di alluminio - Tubo esterno in polietilene non reticolato (PE-RT) Dati tecnici: - Classi applicative (UNI ISO 21003): 2/10 bar, 5/10 bar - Condizioni massime di esercizio per 50 anni: - Temperatura di progetto TD = 70 °C - Pressione di progetto pD = 10 bar - Temperatura massima per brevi periodi: 95 °C - Coefficiente di dilatazione lineare: 0.026 mm/m °C - Conducibilità termica: 0.45 W/m °C - Raggio minimo di curvatura: 5 x Ø tubo - Rugosità superficiale del tubo interno: 7µm - Classe di reazione al fuoco: EL (EN 13501-1) - Contenuto di acqua: 0,11 l/m - Lunghezza barre: 4 metri - Applicazioni: impianti termici / sanitari Il Tubo EMMETI Alpert abbinato ai raccordi Gerpex LBP nelle misure DN 16, 20, 26, 32 ha le seguenti certificazioni: - Certificazione di sistema KIWA UNI (secondo norma UNI EN ISO 21003) - Certificazione di sistema DVGW (secondo norma UNI EN ISO 21003) - Certificazione di sistema WRAS Marca Emmeti - Modello Tubo EMMETI Alpert nudo in barre da 4 metri 32x3 conf. 28 m o equivalente. |