| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
|  | Sistema Emmeti tubo multistrato Gerpex e raccordi Gerpex LBP | Sistema per la realizzazione di impianti termici e sanitari mediante l’impiego di tubi multistrato, realizzati in polietilene reticolato ed alluminio spessore minimo 0,3 mm, e relativi raccordi di tenuta in ottone con bussola in acciaio. Impieghi: impianti di riscaldamento, condizionamento ad acqua refrigerata, idrici e per aria compressa. Temperatura massima di esercizio: 95 °C (per impianti operanti con acqua). Pressione massima di esercizio: 10 bar. Conformità: UNI EN 21003; DM 174 (idoneità potabile). Marca Emmeti - Modello Sistema tubo multistrato Gerpex e raccordi Gerpex LBPo equivalente. |
|  | Sistema Emmeti tubo multistrato Gerpex isolato e raccordi Gerpex LBP | Sistema per la realizzazione di impianti termici e sanitari mediante l’impiego di tubi multistrato, realizzati in polietilene reticolato ed alluminio spessore minimo 0,3 mm, coibentati, e relativi raccordi di tenuta in ottone con bussola in acciaio. Impieghi: impianti di riscaldamento, condizionamento ad acqua refrigerata, idrici e per aria compressa. Temperatura massima di esercizio: 95 °C (per impianti operanti con acqua). Pressione massima di esercizio: 10 bar. Conformità: UNI EN 21003; DM 174 (idoneità potabile). Guaina isolante in polietilene espanso a cellule chiuse, rivestito da una pellicola in LD-PE estruso; conduttività termica (a 40 °C) < 0,040 W/mK (UNI EN ISO 8497); Classe di reazione al fuoco: CL-S1,d0 (EN 13501-1). Marca Emmeti - Modello Sistema Emmeti tubo multistrato Gerpex isolato e raccordi Gerpex LBP o equivalente. |

| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
| 28105000 | Tubo Gerpex nudo 16x2 L=100 m | Tubo multistrato 16x2 (diametro esterno 16 mm; spessore 2 mm) costituito da: - Tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb) - Strato di connessione che unisce il tubo interno al tubo di alluminio - Tubo di alluminio saldato in continuo di testa, spessore minimo 0.3 mm - Strato di connessione che unisce il tubo esterno al tubo di alluminio - Tubo esterno in polietilene reticolato (PE-Xb) Dati tecnici: - Classi applicative (UNI ISO 21003): 2/10 bar, 5/10 bar - Condizioni massime di esercizio per 50 anni: - Temperatura di progetto TD = 70 °C - Pressione di progetto pD = 10 bar - Temperatura massima per brevi periodi: 95 °C - Coefficiente di dilatazione lineare: 0.026 mm/m °C - Conducibilità termica: 0.45 W/m °C - Raggio minimo di curvatura: 5 x Ø tubo - Rugosità superficiale del tubo interno: 7µm - Classe di reazione al fuoco: EL (EN 13501-1) - Lunghezza rotolo: 100 metri Marca Emmeti - Modello Tubo Gerpex nudo 16x2 L=100 m o equivalente. |
| 28105002 | Tubo Gerpex nudo 20x2 L=200 m | Tubo multistrato 20x2 (diametro esterno 20 mm; spessore 2 mm) costituito da: - Tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb) - Strato di connessione che unisce il tubo interno al tubo di alluminio - Tubo di alluminio saldato in continuo di testa, spessore minimo 0.3 mm - Strato di connessione che unisce il tubo esterno al tubo di alluminio - Tubo esterno in polietilene reticolato (PE-Xb) Dati tecnici: - Classi applicative (UNI ISO 21003): 2/10 bar, 5/10 bar - Condizioni massime di esercizio per 50 anni: - Temperatura di progetto TD = 70 °C - Pressione di progetto pD = 10 bar - Temperatura massima per brevi periodi: 95 °C - Coefficiente di dilatazione lineare: 0.026 mm/m °C - Conducibilità termica: 0.45 W/m °C - Raggio minimo di curvatura: 5 x Ø tubo - Rugosità superficiale del tubo interno: 7µm - Classe di reazione al fuoco: EL (EN 13501-1) - Lunghezza rotolo: 200 metri Marca Emmeti - Modello Tubo Gerpex nudo 20x2 L=200 m o equivalente. |
| 28105004 | Tubo Gerpex nudo 20x2 L=100 m | Tubo multistrato 20x2 (diametro esterno 20 mm; spessore 2 mm) costituito da: - Tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb) - Strato di connessione che unisce il tubo interno al tubo di alluminio - Tubo di alluminio saldato in continuo di testa, spessore minimo 0.3 mm - Strato di connessione che unisce il tubo esterno al tubo di alluminio - Tubo esterno in polietilene reticolato (PE-Xb) Dati tecnici: - Classi applicative (UNI ISO 21003): 2/10 bar, 5/10 bar - Condizioni massime di esercizio per 50 anni: - Temperatura di progetto TD = 70 °C - Pressione di progetto pD = 10 bar - Temperatura massima per brevi periodi: 95 °C - Coefficiente di dilatazione lineare: 0.026 mm/m °C - Conducibilità termica: 0.45 W/m °C - Raggio minimo di curvatura: 5 x Ø tubo - Rugosità superficiale del tubo interno: 7µm - Classe di reazione al fuoco: EL (EN 13501-1) - Lunghezza rotolo: 100 metri Marca Emmeti - Modello Tubo Gerpex nudo 20x2 L=100 m o equivalente. |
| 28105006 | Tubo Gerpex nudo 26x3 L=50 m | Tubo multistrato 26x3 (diametro esterno 26 mm; spessore 3 mm) costituito da: - Tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb) - Strato di connessione che unisce il tubo interno al tubo di alluminio - Tubo di alluminio saldato in continuo di testa, spessore minimo 0.3 mm - Strato di connessione che unisce il tubo esterno al tubo di alluminio - Tubo esterno in polietilene reticolato (PE-Xb) Dati tecnici: - Classi applicative (UNI ISO 21003): 2/10 bar, 5/10 bar - Condizioni massime di esercizio per 50 anni: - Temperatura di progetto TD = 70 °C - Pressione di progetto pD = 10 bar - Temperatura massima per brevi periodi: 95 °C - Coefficiente di dilatazione lineare: 0.026 mm/m °C - Conducibilità termica: 0.45 W/m °C - Raggio minimo di curvatura: 5 x Ø tubo - Rugosità superficiale del tubo interno: 7µm - Classe di reazione al fuoco: EL (EN 13501-1) - Lunghezza rotolo: 50 metri Marca Emmeti - Modello Tubo Gerpex nudo 26x3 L=50 m o equivalente. |
| 28105008 | Tubo Gerpex nudo 32x3 L=50 m | Tubo multistrato 32x3 (diametro esterno 32 mm; spessore 3 mm) costituito da: - Tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb) - Strato di connessione che unisce il tubo interno al tubo di alluminio - Tubo di alluminio saldato in continuo di testa, spessore minimo 0.3 mm - Strato di connessione che unisce il tubo esterno al tubo di alluminio - Tubo esterno in polietilene reticolato (PE-Xb) Dati tecnici: - Classi applicative (UNI ISO 21003): 2/10 bar, 5/10 bar - Condizioni massime di esercizio per 50 anni: - Temperatura di progetto TD = 70 °C - Pressione di progetto pD = 10 bar - Temperatura massima per brevi periodi: 95 °C - Coefficiente di dilatazione lineare: 0.026 mm/m °C - Conducibilità termica: 0.45 W/m °C - Raggio minimo di curvatura: 5 x Ø tubo - Rugosità superficiale del tubo interno: 7µm - Classe di reazione al fuoco: EL (EN 13501-1) - Lunghezza rotolo: 50 metri Marca Emmeti - Modello Tubo Gerpex nudo 32x3 L=50 m o equivalente. |
| 28105100 | Tubo Gerpex isolato 16x2 L=100 m | Tubo multistrato isolato 16x2 (diametro esterno 16 mm; spessore 2 mm) costituito da: - Tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb) - Strato di connessione che unisce il tubo interno al tubo di alluminio - Tubo di alluminio saldato in continuo di testa, spessore minimo 0.3 mm - Strato di connessione che unisce il tubo esterno al tubo di alluminio - Tubo esterno in polietilene reticolato (PE-Xb) Dati tecnici: - Classi applicative (UNI ISO 21003): 2/10 bar, 5/10 bar - Condizioni massime di esercizio per 50 anni: - Temperatura di progetto TD = 70 °C - Pressione di progetto pD = 10 bar - Temperatura massima per brevi periodi: 95 °C - Coefficiente di dilatazione lineare: 0.026 mm/m °C - Conducibilità termica: 0.45 W/m °C - Raggio minimo di curvatura: 5 x Ø tubo - Rugosità superficiale del tubo interno: 7µm - Classe di reazione al fuoco: EL (EN 13501-1) - Lunghezza rotolo: 100 metri Dati tecnici guaina isolante: - Spessore isolamento: 6 mm - Materiale: polietilene espanso a cellule chiuse, rivestito da una pellicola bianca in LD-PE estruso. - Conduttività termica (a 40 °C) < 0,040 W/mK - Classe di reazione al fuoco: CL-S1,d0 (EN 13501-1) Marca Emmeti - Modello Tubo Gerpex isolato 16x2 L=100 m o equivalente. |
| 28105116 | Tubo Gerpex isolato 16x2 L=50 m | Tubo multistrato isolato 16x2 (diametro esterno 16 mm; spessore 2 mm) costituito da: - Tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb) - Strato di connessione che unisce il tubo interno al tubo di alluminio - Tubo di alluminio saldato in continuo di testa, spessore minimo 0.3 mm - Strato di connessione che unisce il tubo esterno al tubo di alluminio - Tubo esterno in polietilene reticolato (PE-Xb) Dati tecnici: - Classi applicative (UNI ISO 21003): 2/10 bar, 5/10 bar - Condizioni massime di esercizio per 50 anni: - Temperatura di progetto TD = 70 °C - Pressione di progetto pD = 10 bar - Temperatura massima per brevi periodi: 95 °C - Coefficiente di dilatazione lineare: 0.026 mm/m °C - Conducibilità termica: 0.45 W/m °C - Raggio minimo di curvatura: 5 x Ø tubo - Rugosità superficiale del tubo interno: 7µm - Classe di reazione al fuoco: EL (EN 13501-1) - Lunghezza rotolo: 50 metri Dati tecnici guaina isolante: - Spessore isolamento: 6 mm - Materiale: polietilene espanso a cellule chiuse, rivestito da una pellicola bianca in LD-PE estruso. - Conduttività termica (a 40 °C) < 0,040 W/mK - Classe di reazione al fuoco: CL-S1,d0 (EN 13501-1) Marca Emmeti - Modello Tubo Gerpex isolato 16x2 L=50 m o equivalente. |
| 28105104 | Tubo Gerpex isolato 20x2 L=50 m | Tubo multistrato isolato 20x2 (diametro esterno 20 mm; spessore 2 mm) costituito da: - Tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb) - Strato di connessione che unisce il tubo interno al tubo di alluminio - Tubo di alluminio saldato in continuo di testa, spessore minimo 0.3 mm - Strato di connessione che unisce il tubo esterno al tubo di alluminio - Tubo esterno in polietilene reticolato (PE-Xb) Dati tecnici: - Classi applicative (UNI ISO 21003): 2/10 bar, 5/10 bar - Condizioni massime di esercizio per 50 anni: - Temperatura di progetto TD = 70 °C - Pressione di progetto pD = 10 bar - Temperatura massima per brevi periodi: 95 °C - Coefficiente di dilatazione lineare: 0.026 mm/m °C - Conducibilità termica: 0.45 W/m °C - Raggio minimo di curvatura: 5 x Ø tubo - Rugosità superficiale del tubo interno: 7µm - Classe di reazione al fuoco: EL (EN 13501-1) - Lunghezza rotolo: 50 metri Dati tecnici guaina isolante: - Spessore isolamento: 6 mm - Materiale: polietilene espanso a cellule chiuse, rivestito da una pellicola bianca in LD-PE estruso. - Conduttività termica (a 40 °C) < 0,040 W/mK - Classe di reazione al fuoco: CL-S1,d0 (EN 13501-1) - Spessore rivestimento: conforme al DPR 412/93 Marca Emmeti - Modello Tubo Gerpex isolato 20x2 L=50 m o equivalente. |
| 28105106 | Tubo Gerpex isolato 20x2 L=50 m | Tubo multistrato isolato 20x2 (diametro esterno 16 mm; spessore 2 mm) costituito da: - Tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb) - Strato di connessione che unisce il tubo interno al tubo di alluminio - Tubo di alluminio saldato in continuo di testa, spessore minimo 0.3 mm - Strato di connessione che unisce il tubo esterno al tubo di alluminio - Tubo esterno in polietilene reticolato (PE-Xb) Dati tecnici: - Classi applicative (UNI ISO 21003): 2/10 bar, 5/10 bar - Condizioni massime di esercizio per 50 anni: - Temperatura di progetto TD = 70 °C - Pressione di progetto pD = 10 bar - Temperatura massima per brevi periodi: 95 °C - Coefficiente di dilatazione lineare: 0.026 mm/m °C - Conducibilità termica: 0.45 W/m °C - Raggio minimo di curvatura: 5 x Ø tubo - Rugosità superficiale del tubo interno: 7µm - Classe di reazione al fuoco: EL (EN 13501-1) - Lunghezza rotolo: 50 metri Dati tecnici guaina isolante: - Spessore isolamento: 9 mm - Materiale: polietilene espanso a cellule chiuse, rivestito da una pellicola bianca in LD-PE estruso. - Conduttività termica (a 40 °C) < 0,040 W/mK - Classe di reazione al fuoco: CL-S1,d0 (EN 13501-1) Marca Emmeti - Modello Tubo Gerpex isolato 20x2 L=50 m o equivalente. |
| 28102882 | Tubo Gerpex isolato 26x3 L=50 m | Tubo multistrato isolato 26x3 (diametro esterno 26 mm; spessore 3 mm) costituito da: - Tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb) - Strato di connessione che unisce il tubo interno al tubo di alluminio - Tubo di alluminio saldato in continuo di testa, spessore minimo 0.3 mm - Strato di connessione che unisce il tubo esterno al tubo di alluminio - Tubo esterno in polietilene reticolato (PE-Xb) Dati tecnici: - Classi applicative (UNI ISO 21003): 2/10 bar, 5/10 bar - Condizioni massime di esercizio per 50 anni: - Temperatura di progetto TD = 70 °C - Pressione di progetto pD = 10 bar - Temperatura massima per brevi periodi: 95 °C - Coefficiente di dilatazione lineare: 0.026 mm/m °C - Conducibilità termica: 0.45 W/m °C - Raggio minimo di curvatura: 5 x Ø tubo - Rugosità superficiale del tubo interno: 7µm - Classe di reazione al fuoco: EL (EN 13501-1) - Lunghezza rotolo: 50 metri Dati tecnici guaina isolante: - Spessore isolamento: 9 mm - Materiale: polietilene espanso a cellule chiuse, rivestito da una pellicola bianca in LD-PE estruso. - Conduttività termica (a 40 °C) < 0,040 W/mK - Classe di reazione al fuoco: CL-S1,d0 (EN 13501-1) Marca Emmeti - Modello Tubo Gerpex isolato 26x3 L=50 m o equivalente. |
| 28102576 | Tubo Gerpex isolato 32x3 L=25 m | Tubo multistrato isolato 32x3 (diametro esterno 32 mm; spessore 3 mm) costituito da: - Tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb) - Strato di connessione che unisce il tubo interno al tubo di alluminio - Tubo di alluminio saldato in continuo di testa, spessore minimo 0.3 mm - Strato di connessione che unisce il tubo esterno al tubo di alluminio - Tubo esterno in polietilene reticolato (PE-Xb) Dati tecnici: - Classi applicative (UNI ISO 21003): 2/10 bar, 5/10 bar - Condizioni massime di esercizio per 50 anni: - Temperatura di progetto TD = 70 °C - Pressione di progetto pD = 10 bar - Temperatura massima per brevi periodi: 95 °C - Coefficiente di dilatazione lineare: 0.026 mm/m °C - Conducibilità termica: 0.45 W/m °C - Raggio minimo di curvatura: 5 x Ø tubo - Rugosità superficiale del tubo interno: 7µm - Classe di reazione al fuoco: EL (EN 13501-1) - Lunghezza rotolo: 25 metri Dati tecnici guaina isolante: - Spessore isolamento: 9 mm - Materiale: polietilene espanso a cellule chiuse, rivestito da una pellicola bianca in LD-PE estruso. - Conduttività termica (a 40 °C) < 0,040 W/mK - Classe di reazione al fuoco: CL-S1,d0 (EN 13501-1) Marca Emmeti - Modello Tubo Gerpex isolato 32x3 L=25 m o equivalente. |
| 28108000 | Tubo Gerpex nudo in barre da 4 metri 16x2 conf. 96 m | Tubo multistrato nudo in barre da 4 metri 16x2 (diametro esterno 16 mm; spessore 2 mm) costituito da: - Tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb) - Strato di connessione che unisce il tubo interno al tubo di alluminio - Tubo di alluminio saldato in continuo di testa, spessore minimo 0.3 mm - Strato di connessione che unisce il tubo esterno al tubo di alluminio - Tubo esterno in polietilene reticolato (PE-Xb) Dati tecnici: - Classi applicative (UNI ISO 21003): 2/10 bar, 5/10 bar - Condizioni massime di esercizio per 50 anni: - Temperatura di progetto TD = 70 °C - Pressione di progetto pD = 10 bar - Temperatura massima per brevi periodi: 95 °C - Coefficiente di dilatazione lineare: 0.026 mm/m °C - Conducibilità termica: 0.45 W/m °C - Raggio minimo di curvatura: 5 x Ø tubo - Rugosità superficiale del tubo interno: 7µm - Classe di reazione al fuoco: EL (EN 13501-1) Marca Emmeti - Modello Tubo Gerpex nudo in barre da 4 metri 16x2 conf. 96 m o equivalente. |
| 28108004 | Tubo Gerpex nudo in barre da 4 metri 20x2 conf. 96 m | Tubo multistrato nudo in barre da 4 metri 20x2 (diametro esterno 20 mm; spessore 2 mm) costituito da: - Tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb) - Strato di connessione che unisce il tubo interno al tubo di alluminio - Tubo di alluminio saldato in continuo di testa, spessore minimo 0.3 mm - Strato di connessione che unisce il tubo esterno al tubo di alluminio - Tubo esterno in polietilene reticolato (PE-Xb) Dati tecnici: - Classi applicative (UNI ISO 21003): 2/10 bar, 5/10 bar - Condizioni massime di esercizio per 50 anni: - Temperatura di progetto TD = 70 °C - Pressione di progetto pD = 10 bar - Temperatura massima per brevi periodi: 95 °C - Coefficiente di dilatazione lineare: 0.026 mm/m °C - Conducibilità termica: 0.45 W/m °C - Raggio minimo di curvatura: 5 x Ø tubo - Rugosità superficiale del tubo interno: 7µm - Classe di reazione al fuoco: EL (EN 13501-1) Marca Emmeti - Modello Tubo Gerpex nudo in barre da 4 metri 20x2 conf. 96 m o equivalente. |
| 28108006 | Tubo Gerpex nudo in barre da 4 metri 26x3 conf. 40 m | Tubo multistrato nudo in barre da 4 metri 26x3 (diametro esterno 26 mm; spessore 3 mm) costituito da: - Tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb) - Strato di connessione che unisce il tubo interno al tubo di alluminio - Tubo di alluminio saldato in continuo di testa, spessore minimo 0.3 mm - Strato di connessione che unisce il tubo esterno al tubo di alluminio - Tubo esterno in polietilene reticolato (PE-Xb) Dati tecnici: - Classi applicative (UNI ISO 21003): 2/10 bar, 5/10 bar - Condizioni massime di esercizio per 50 anni: - Temperatura di progetto TD = 70 °C - Pressione di progetto pD = 10 bar - Temperatura massima per brevi periodi: 95 °C - Coefficiente di dilatazione lineare: 0.026 mm/m °C - Conducibilità termica: 0.45 W/m °C - Raggio minimo di curvatura: 5 x Ø tubo - Rugosità superficiale del tubo interno: 7µm - Classe di reazione al fuoco: EL (EN 13501-1) Marca Emmeti - Modello Tubo Gerpex nudo in barre da 4 metri 26x3 conf. 40 m o equivalente. |
| 28108008 | Tubo Gerpex nudo in barre da 4 metri 32x3 conf. 28 m | Tubo multistrato nudo in barre da 4 metri 32x3 (diametro esterno 32 mm; spessore 3 mm) costituito da: - Tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb) - Strato di connessione che unisce il tubo interno al tubo di alluminio - Tubo di alluminio saldato in continuo di testa, spessore minimo 0.3 mm - Strato di connessione che unisce il tubo esterno al tubo di alluminio - Tubo esterno in polietilene reticolato (PE-Xb) Dati tecnici: - Classi applicative (UNI ISO 21003): 2/10 bar, 5/10 bar - Condizioni massime di esercizio per 50 anni: - Temperatura di progetto TD = 70 °C - Pressione di progetto pD = 10 bar - Temperatura massima per brevi periodi: 95 °C - Coefficiente di dilatazione lineare: 0.026 mm/m °C - Conducibilità termica: 0.45 W/m °C - Raggio minimo di curvatura: 5 x Ø tubo - Rugosità superficiale del tubo interno: 7µm - Classe di reazione al fuoco: EL (EN 13501-1) Marca Emmeti - Modello Tubo Gerpex nudo in barre da 4 metri 32x3 conf. 28 m o equivalente. |
| 01241500 | Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato 15-19 mm | Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato. Lamiera 20 x 1,5 mm, dado attacco M8/10. Misura: 15-19 mm; 3/8” Marca Emmeti - Modello Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato 15-19 mm o equivalente. |
| 01241502 | Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato 20-24 mm | Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato. Lamiera 20 x 1,5 mm, dado attacco M8/10. Misura: 20-24 mm; 1/2” Marca Emmeti - Modello Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato 20-24 mm o equivalente. |
| 01241504 | Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato 23-28 mm | Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato. Lamiera 20 x 1,5 mm, dado attacco M8/10. Misura: 23-28 mm; 3/4” Marca Emmeti - Modello Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato 23-28 mm o equivalente. |
| 01241506 | Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato 31-36 mm | Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato. Lamiera 20 x 1,5 mm, dado attacco M8/10. Misura: 31-36 mm; 1” Marca Emmeti - Modello Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato 31-36 mm o equivalente. |
| 01241520 | Vite di congiunzione con tassello Ø8x90 | Vite di congiunzione con tassello. Misura vite: Ø8x90 Misura tassello: Ø10x60 Marca Emmeti - Modello Vite di congiunzione con tassello Ø8x90 o equivalente. |