| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
| 07011210 | Climatizzatore Single inverter a Soffitto/Pavimento X-Revo-2425F-S | Climatizzatore pompa di calore reversibile, a soffitto/pavimento, di tipo inverter, composto da unità interna ed unità esterna. Installazione veloce e facile manutenzione. Funzionamento: Raffreddamento, Riscaldamento, Deumidificazione, Automatico, Ventilazione. Funzione Timer e Sleep (funzionamento notturno). Possibilità di abbinamento con dispositivo per la gestione remota con controllo WIFI (accessorio). Fluido refrigerante R32. L’unità è installabile a soffitto o pavimento, è completa di telecomando ad infrarossi con 2 batterie da 1,5 Volt, raccordo scarico condensa e filtro aria. L’unità presenta il deflettore orizzontale con orientamento automatico del flusso dell’aria, e internamente il deflettore verticale con movimento manuale, filtri aria, pannello spie. Dati tecnici: - Classe energetica e SEE in raffrescamento: A++; SEER=6,9 - Classe energetica e SCOP in riscaldamento: A+; SCOP=4,4 Zona climatica di progetto Media - Capacità di raffrescamento nom (min - max): 7,20 (2,00-8,50) kW - Potenza assorbita in raffrescamento nom (min - max): 2,00 (0,35-3,00) kW - Deumidificazione: 2,8 l/h Valori riferiti alla temperatura interna di 27 °C (bulbo secco) / 19 °C (bulbo umido) e temperatura esterna di 35 °C (bulbo secco) - Capacità di riscaldamento nom (min - max): 8,15 (2,00-9,50) kW - Potenza assorbita in riscaldamento nom (min - max): 2,17 (0,35-3,00) kW Valori riferiti alla temperatura interna di 20 °C (bulbo secco) e alla temperatura esterna di 7 °C (bulbo secco) / 6 °C (bulbo umido) - Portata d’aria unità interna max - min: 1400-1200-1000 m3/h - Livello di potenza sonora unità interna: 62 dB(A) - Livello di pressione sonora unità interna: 52 dB(A) - valore riferito a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 50 m2 e distanza pari a 2,5 m - Portata d’aria unità esterna: 3800 m3/h - Livello di potenza sonora unità esterna: 67 dB(A) - Livello di pressione sonora unità esterna: 45 dB(A) - valore riferito a fattore di direzionalità pari a 2 in campo aperto e distanza pari a 5 m - Tubazione aspirazione: Ø 3/8” - Tubazione mandata: Ø 5/8” - Tensione alimentazione: 230/1/50 V/Ph/Hz - Corrente massima assorbita unità interna: 0,60 A - Corrente massima assorbita unità esterna: 16,0 A - Dimensioni unità interna LxHxP: 1280x685x230 mm - Peso unità interna: 37 kg - Dimensioni unità esterna LxHxP: 987x757x398 mm - Peso unità esterna: 52 kg - Rivestimento unità esterna: Metallo verniciato Marca Emmeti - Modello Climatizzatore Single inverter a Soffitto/Pavimento X-Revo-2425F-S o equivalente. |