| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
| 07110653 | Unità esterna di climatizzatore pompa di calore, reversibile, di tipo multi-inverter, X-Revo-1423DE | Unità esterna del climatizzatore pompa di calore reversibile, di tipo multi-inverter, con attacchi per due unità interne. Tipo compressore rotativo. Fluido refrigerante R32. L’unità è composta da: griglia ingresso aria, griglia uscita aria, sportello collegamento elettrico, collegamento tubazioni frigorifere, ed è dotata di scarico condensa. Classe energetica A++ in raffrescamento. Classe energetica A in riscaldamento. SEER=6,4. SCOP=3,9. Dati tecnici: - Capacità di raffreddamento nom (min-max): 3,90 (2,00-5,50) kW - Potenza assorbita in raffreddamento nom (min-max): 0,96 (0,40-1,75) kW Valori riferiti alla temperatura interna di 27 °C (bulbo secco) / 19 °C (bulbo umido) e temperatura esterna di 35 °C (bulbo secco) - Capacità di riscaldamento nom (min-max): 4,70 (1,30-6,00) kW - Potenza assorbita in riscaldamento nom (min-max): 1,00 (0,30-1,45) kW Valori riferiti alla temperatura interna di 20 °C (bulbo secco) e alla temperatura esterna di 7 °C (bulbo secco) / 6 °C (bulbo umido) - Portata d’aria: 1950 m3/h - Livello di potenza sonora unità esterna: 58 dB(A) - Livello di pressione sonora unità esterna: 36 dB(A) - valore riferito a fattore di direzionalità pari a 2 in campo aperto e distanza pari a 5 m - Tubazione refrigerante liquido: 2 x Ø 1/4” - Tubazione refrigerante gas: 2 x Ø 3/8” - Tensione alimentazione: 230/1/50 V/Ph/Hz - Corrente massima assorbita: 10,0 A - Dimensioni LxHxP: 800x540x300 mm - Peso: 29 kg Marca Emmeti - Modello Unità esterna di climatizzatore pompa di calore, reversibile, di tipo multi-inverter, X-Revo-1423DE o equivalente. |
| 07111166 | Unità esterna di climatizzatore pompa di calore, reversibile, di tipo multi-inverter, X-Revo-1824DE | Unità esterna del climatizzatore pompa di calore reversibile, di tipo multi-inverter, con attacchi per due unità interne. Tipo compressore rotativo. Fluido refrigerante R32. L’unità è composta da: griglia ingresso aria, griglia uscita aria, sportello collegamento elettrico, collegamento tubazioni frigorifere, ed è dotata di scarico condensa. Classe energetica A++ in raffrescamento. Classe energetica A++ in riscaldamento. SEER=7,1. SCOP=4,6. Dati tecnici: - Capacità di raffreddamento nom (min-max): 4,90 (1,40-6,20) kW - Potenza assorbita in raffreddamento nom (min-max): 1,27 (0,33-1,90) kW Valori riferiti alla temperatura interna di 27 °C (bulbo secco) / 19 °C (bulbo umido) e temperatura esterna di 35 °C (bulbo secco) - Capacità di riscaldamento nom (min-max): 5,90 (1,50-6,60) kW - Potenza assorbita in riscaldamento nom (min-max): 1,43 (0,25-1,83) kW. Valori riferiti alla temperatura interna di 20 °C (bulbo secco) e alla temperatura esterna di 7 °C (bulbo secco) / 6 °C (bulbo umido) - Portata d’aria: 2300 m3/h - Livello di potenza sonora unità esterna: 64 dB(A) - Livello di pressione sonora unità esterna: 42 dB(A) - valore riferito a fattore di direzionalità pari a 2 in campo aperto e distanza pari a 5 m - Tubazione refrigerante liquido: 2 x Ø 1/4” - Tubazione refrigerante gas: 2 x Ø 3/8” - Tensione alimentazione: 230/1/50 V/Ph/Hz - Corrente massima assorbita: 11,0 A - Dimensioni LxHxP: 900x588x338 mm - Peso: 35 kg Marca Emmeti - Modello Unità esterna di climatizzatore pompa di calore, reversibile, di tipo multi-inverter, X-Revo-1824DE o equivalente. |
| 07110658 | Unità esterna di climatizzatore pompa di calore, reversibile, di tipo multi-inverter, X-Revo-1821TE | Unità esterna del climatizzatore pompa di calore reversibile, di tipo multi-inverter, con attacchi per tre unità interne. Tipo compressore rotativo. Fluido refrigerante R32. L’unità è composta da: griglia ingresso aria, griglia uscita aria, sportello collegamento elettrico, collegamento tubazioni frigorifere, ed è dotata di scarico condensa. Classe energetica A++ in raffrescamento. Classe energetica A+ in riscaldamento. SEER=7,3. SCOP=4,1. Dati tecnici: - Capacità di raffreddamento nom (min-max): 5,50 (1,80-7,00) kW - Potenza assorbita in raffreddamento nom (min-max): 1,30 (0,30-2,50) kW Valori riferiti alla temperatura interna di 27 °C (bulbo secco) / 19 °C (bulbo umido) e temperatura esterna di 35 °C (bulbo secco) - Capacità di riscaldamento nom (min-max): 6,30 (1,50-7,50) kW - Potenza assorbita in riscaldamento nom (min-max): 1,60 (0,30-2,50) kW Valori riferiti alla temperatura interna di 20 °C (bulbo secco) e alla temperatura esterna di 7 °C (bulbo secco) / 6 °C (bulbo umido) - Portata d’aria: 3150 m3/h - Livello di potenza sonora unità esterna: 65 dB(A) - Livello di pressione sonora unità esterna: 43 dB(A) - valore riferito a fattore di direzionalità pari a 2 in campo aperto e distanza pari a 5 m - Tubazione refrigerante liquido: 3 x Ø 1/4” - Tubazione refrigerante gas: 3 x Ø 3/8” - Tensione alimentazione: 230/1/50 V/Ph/Hz - Corrente massima assorbita: 14,6 A - Dimensioni LxHxP: 860x667x368 mm - Peso: 47 kg Marca Emmeti - Modello Unità esterna di climatizzatore pompa di calore, reversibile, di tipo multi-inverter, X-Revo-1821TE o equivalente. |
| 07111176 | Unità esterna di climatizzatore pompa di calore, reversibile, di tipo multi-inverter, X-Revo-2423TE | Unità esterna del climatizzatore pompa di calore reversibile, di tipo multi-inverter, con attacchi per tre unità interne. Tipo compressore rotativo. Fluido refrigerante R32. L’unità è composta da: griglia ingresso aria, griglia uscita aria, sportello collegamento elettrico, collegamento tubazioni frigorifere, ed è dotata di scarico condensa. Classe energetica A++ in raffrescamento. Classe energetica A in riscaldamento. SEER=6,5. SCOP=3,9. Dati tecnici: - Capacità di raffreddamento nom (min-max): 7,00 (2,50-9,60) kW - Potenza assorbita in raffreddamento nom (min-max): 1,82 (0,65-3,20) kW Valori riferiti alla temperatura interna di 27 °C (bulbo secco) / 19 °C (bulbo umido) e temperatura esterna di 35 °C (bulbo secco). - Capacità di riscaldamento nom (min-max): 8,70 (1,90-8,60) kW - Potenza assorbita in riscaldamento nom (min-max): 2,07 (0,45-2,80) kW Valori riferiti alla temperatura interna di 20 °C (bulbo secco) e alla temperatura esterna di 7 °C (bulbo secco) / 6 °C (bulbo umido). - Portata d’aria: 3150 m3/h - Livello di potenza sonora unità esterna: 63 dB(A) - Livello di pressione sonora unità esterna: 41 dB(A) - valore riferito a fattore di direzionalità pari a 2 in campo aperto e distanza pari a 5 m - Tubazione refrigerante liquido: 3 x Ø 1/4” - Tubazione refrigerante gas: 3 x Ø 3/8” - Tensione alimentazione: 230/1/50 V/Ph/Hz - Corrente massima assorbita: 17,3 A - Dimensioni LxHxP: 955x670x370 mm - Peso: 45 kg Marca Emmeti - Modello Unità esterna di climatizzatore pompa di calore, reversibile, di tipo multi-inverter, X-Revo-2423TE o equivalente. |
| 07111181 | Unità esterna di climatizzatore pompa di calore, reversibile, di tipo multi-inverter, X-Revo-2725QE | Unità esterna del climatizzatore pompa di calore reversibile, di tipo multi-inverter, con attacchi per quattro unità interne. Tipo compressore rotativo. Fluido refrigerante R32. L’unità è composta da: griglia ingresso aria, griglia uscita aria, sportello collegamento elettrico, collegamento tubazioni frigorifere, ed è dotata di scarico condensa. Classe energetica A++ in raffrescamento. Classe energetica A in riscaldamento. SEER=7,2. SCOP=4,3. Dati tecnici: - Capacità di raffreddamento nom (min-max): 8,00 (2,00-10,50) kW - Potenza assorbita in raffreddamento nom (min-max): 2,22 (0,45-3,50) kW Valori riferiti alla temperatura interna di 27 °C (bulbo secco) / 19 °C (bulbo umido) e temperatura esterna di 35 °C (bulbo secco). - Capacità di riscaldamento nom (min-max): 9,20 (2,00-11,00) kW - Potenza assorbita in riscaldamento nom (min-max): 2,30 (0,35-3,50) kW Valori riferiti alla temperatura interna di 20 °C (bulbo secco) e alla temperatura esterna di 7 °C (bulbo secco) / 6 °C (bulbo umido). - Portata d’aria: 3150 m3/h - Livello di potenza sonora unità esterna: 64 dB(A) - Livello di pressione sonora unità esterna: 42 dB(A) - valore riferito a fattore di direzionalità pari a 2 in campo aperto e distanza pari a 5 m - Tubazione refrigerante liquido: 4 x Ø 1/4” - Tubazione refrigerante gas: 4 x Ø 3/8” - Tensione alimentazione: 230/1/50 V/Ph/Hz - Corrente massima assorbita: 17,5 A - Dimensioni LxHxP: 962x667x368 mm - Peso: 48 kg Marca Emmeti - Modello Unità esterna di climatizzatore pompa di calore, reversibile, di tipo multi-inverter, X-Revo-2725QE o equivalente. |
| 07111186 | Unità esterna di climatizzatore pompa di calore, reversibile, di tipo multi-inverter, X-Revo-3625CE | Unità esterna del climatizzatore pompa di calore reversibile, di tipo multi-inverter, con attacchi per cinque unità interne. Tipo compressore rotativo. Fluido refrigerante R32. L’unità è composta da: griglia ingresso aria, griglia uscita aria, sportello collegamento elettrico, collegamento tubazioni frigorifere, ed è dotata di scarico condensa. Classe energetica A++ in raffrescamento. Classe energetica A+ in riscaldamento. SEER=7,7. SCOP=4,4. Dati tecnici: - Capacità di raffreddamento nom (min-max): 10,00 (2,70-12,00) kW - Potenza assorbita in raffreddamento nom (min-max): 2,47 (0,60-4,00) kW Valori riferiti alla temperatura interna di 27 °C (bulbo secco) / 19 °C (bulbo umido) e temperatura esterna di 35 °C (bulbo secco) - Capacità di riscaldamento nom (min-max): 11,50 (2,70-13,00) kW - Potenza assorbita in riscaldamento nom (min-max): 2,87 (0,45-4,00) kW Valori riferiti alla temperatura interna di 20 °C (bulbo secco) e alla temperatura esterna di 7 °C (bulbo secco) / 6 °C (bulbo umido) - Portata d’aria: 5700 m3/h - Livello di potenza sonora unità esterna: 68 dB(A) - Livello di pressione sonora unità esterna: 57 dB(A) - valore riferito a fattore di direzionalità pari a 2 in campo aperto e distanza pari a 5 m - Tubazione refrigerante liquido: 5 x Ø 1/4” - Tubazione refrigerante gas: 5 x Ø 3/8” - Tensione alimentazione: 230/1/50 V/Ph/Hz - Corrente massima assorbita: 25,0 A - Dimensioni LxHxP: 1075x842x425 mm - Peso: 66 kg Marca Emmeti - Modello Unità esterna di climatizzatore pompa di calore, reversibile, di tipo multi-inverter, X-Revo-3625CE o equivalente. |
| 07110671 | Unità esterna di climatizzatore pompa di calore, reversibile, di tipo multi-inverter, X-Revo-4221CE | Unità esterna del climatizzatore pompa di calore reversibile, di tipo multi-inverter, con attacchi per cinque unità interne. Tipo compressore rotativo. Fluido refrigerante R32. L’unità è composta da: griglia ingresso aria, griglia uscita aria, sportello collegamento elettrico, collegamento tubazioni frigorifere, ed è dotata di scarico condensa. Dati tecnici: - Capacità di raffreddamento nom (min-max): 12,50 (3,80-15,30) kW - Potenza assorbita in raffreddamento nom (min-max): 3,57 (0,70-5,50) kW Valori riferiti alla temperatura interna di 27 °C (bulbo secco) / 19 °C (bulbo umido) e temperatura esterna di 35 °C (bulbo secco) - Capacità di riscaldamento nom (min-max): 13,70 (3,30-17,20) kW - Potenza assorbita in riscaldamento nom (min-max): 3,69 (0,60-6,00) kW Valori riferiti alla temperatura interna di 20 °C (bulbo secco) e alla temperatura esterna di 7 °C (bulbo secco) / 6 °C (bulbo umido) - Portata d’aria: 5000 m3/h - Livello di potenza sonora unità esterna: 75 dB(A) - Livello di pressione sonora unità esterna: 53 dB(A) - valore riferito a fattore di direzionalità pari a 2 in campo aperto e distanza pari a 5 m - Tubazione refrigerante liquido: 5 x Ø 1/4” - Tubazione refrigerante gas: 5 x Ø 3/8” - Tensione alimentazione: 230/1/50 V/Ph/Hz - Corrente massima assorbita: 32,0 A - Dimensioni LxHxP: 950x1050x414 mm - Peso: 90 kg Marca Emmeti - Modello Unità esterna di climatizzatore pompa di calore, reversibile, di tipo multi-inverter, X-Revo-4221CE o equivalente. |