| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
| 07111242 | Unità interna canalizzata di climatizzatore pompa di calore, reversibile, di tipo multi-inverter, X-Revo-0925D | Unità interna, canalizzata, del climatizzatore pompa di calore, reversibile, di tipo multi-inverter. Fluido refrigerante R32. L’unità, del tipo canalizzabile, è completa di filocomando con ricevitore remoto per telecomando (optional), completo di spie di segnalazione, raccordo scarico condensa, filtro aria. Dati tecnici: - Capacità di raffrescamento nom: 2,70 kW - Deumidificazione: 1,7 l/h Valori riferiti alla temperatura interna di 27 °C (bulbo secco) / 19 °C (bulbo umido) e temperatura esterna di 35 °C (bulbo secco) - Capacità di riscaldamento nom: 3,50 kW Valori riferiti alla temperatura interna di 20 °C (bulbo secco) e alla temperatura esterna di 7 °C (bulbo secco) / 6 °C (bulbo umido) - Portata d’aria unità interna max-min: 660-550-500 m3/h - Livello di potenza sonora unità interna: 52 dB(A) - Livello di pressione sonora unità interna: 42 dB(A) - valore riferito a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 50 m2 e distanza pari a 2,5 m - Tubazione aspirazione: Ø 1/4” - Tubazione mandata: Ø 3/8” - Tensione alimentazione: 230/1/50 V/Ph/Hz - Potenza nominale assorbita: 43 W - Corrente massima assorbita: 0,50 A - Dimensioni unità interna LxHxP: 910x195x448 mm - Peso unità interna: 19 kg - Grado di protezione: IPX0 Marca Emmeti - Modello Unità interna canalizzata di climatizzatore pompa di calore, reversibile, di tipo multi-inverter, X-Revo-0925D o equivalente. |
| 07111247 | Unità interna canalizzata di climatizzatore pompa di calore, reversibile, di tipo multi-inverter, X-Revo-1225D | Unità interna, canalizzata, del climatizzatore pompa di calore, reversibile, di tipo multi-inverter. Fluido refrigerante R32. L’unità, del tipo canalizzabile, è completa di filocomando con ricevitore remoto per telecomando (optional), completo di spie di segnalazione, raccordo scarico condensa, filtro aria. Dati tecnici: - Capacità di raffrescamento nom: 3,60 kW - Deumidificazione: 1,7 l/h Valori riferiti alla temperatura interna di 27 °C (bulbo secco) / 19 °C (bulbo umido) e temperatura esterna di 35 °C (bulbo secco) - Capacità di riscaldamento nom: 4,10 kW Valori riferiti alla temperatura interna di 20 °C (bulbo secco) e alla temperatura esterna di 7 °C (bulbo secco) / 6 °C (bulbo umido) - Portata d’aria unità interna max-min: 660-550-500 m3/h - Livello di potenza sonora unità interna: 52 dB(A) - Livello di pressione sonora unità interna: 42 dB(A) - valore riferito a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 50 m2 e distanza pari a 2,5 m - Tubazione aspirazione: Ø 1/4” - Tubazione mandata: Ø 3/8” - Tensione alimentazione: 230/1/50 V/Ph/Hz - Potenza nominale assorbita: 43 W - Corrente massima assorbita: 0,50 A - Dimensioni unità interna LxHxP: 910x195x448 mm - Peso unità interna: 19 kg - Grado di protezione: IPX0 Marca Emmeti - Modello Unità interna canalizzata di climatizzatore pompa di calore, reversibile, di tipo multi-inverter, X-Revo-1225D o equivalente. |
| 07111252 | Unità interna canalizzata di climatizzatore pompa di calore, reversibile, di tipo multi-inverter, X-Revo-1825D | Unità interna, canalizzabile, del climatizzatore pompa di calore, reversibile, di tipo multi-inverter. Fluido refrigerante R32. L’unità, del tipo canalizzabile, è completa di filocomando con ricevitore remoto per telecomando (optional), completo di spie di segnalazione, raccordo scarico condensa, filtro aria. Dati tecnici: - Capacità di raffrescamento nom: 5,20 kW - Deumidificazione: 2,5 l/h Valori riferiti alla temperatura interna di 27 °C (bulbo secco) / 19 °C (bulbo umido) e temperatura esterna di 35 °C (bulbo secco) - Capacità di riscaldamento nom: 5,70 kW Valori riferiti alla temperatura interna di 20 °C (bulbo secco) e alla temperatura esterna di 7 °C (bulbo secco) / 6 °C (bulbo umido) - Portata d’aria unità interna max-min: 860-800-720 m3/h - Livello di potenza sonora unità interna: 56 dB(A) - Livello di pressione sonora unità interna: 46 dB(A) - valore riferito a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 50 m2 e distanza pari a 2,5 m - Tubazione aspirazione: Ø 1/4” - Tubazione mandata: Ø 1/2” - Tensione alimentazione: 230/1/50 V/Ph/Hz - Potenza nominale assorbita: 51 W - Corrente massima assorbita: 0,50 A - Dimensioni unità interna LxHxP: 1080x195x448 mm - Peso unità interna: 24 kg - Grado di protezione: IPX0 Marca Emmeti - Modello Unità interna canalizzata di climatizzatore pompa di calore, reversibile, di tipo multi-inverter, X-Revo-1825D o equivalente. |