| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
| 02012050 | Termostato di regolazione ad immersione | Termostato di regolazione ad immersione. Dati tecnici: - Attacco: 1/2" M - Lunghezza bulbo: 90 mm - Campo di regolazione: 30 ÷ 90 °C - Temperatura massima: 105 °C - Portata contati: 250 V 10(2) A - Temperatura di sicurezza: 100 +0 -6 - Differenziale: 6 °C - Filettatura: R (UNI EN 10226) Marca Emmeti - Modello Termostato di regolazione ad immersione o equivalente. |
| 02012052 | Termostato di regolazione ad immersione | Termostato di regolazione ad immersione. Dati tecnici: - Attacco: 1/2" M - Lunghezza bulbo: 90 mm - Campo di regolazione: 30 ÷ 90 °C - Temperatura massima: 105 °C - Portata contati: 250 V 10(2) A - Temperatura di sicurezza: 100 +0 -6 - Differenziale: 6 °C - Filettatura: R (UNI EN 10226) Marca Emmeti - Modello Termostato di regolazione ad immersione o equivalente. |
| 02012060 | Bitermostato di regolazione e sicurezza | Bitermostato di regolazione e sicurezza a riarmo manuale ad immersione. Dati tecnici: - Attacco: 1/2" M - Lunghezza bulbo: 90 mm - Campo di regolazione: 30 ÷ 90 °C - Temperatura massima: 105 °C - Portata contati: 250 V 10(2) A - Temperatura di sicurezza: 100 +0 -6 - Differenziale: 6 °C - Filettatura: R (UNI EN 10226) Marca Emmeti - Modello Bitermostato di regolazione e sicurezza o equivalente. |
| 02012036 | Termostato a contatto 30 ÷ 90 °C | Termostato di regolazione a contatto. Dati tecnici: - Campo di regolazione: 30 ÷ 90 °C - Temperatura massima: 105 °C - Portata contati: 250 V 10(2) A - Differenziale: 6 °C Marca Emmeti - Modello Termostato a contatto 30 ÷ 90 °C o equivalente. |
| 02012034 | Termostato a contatto 0 ÷ 60 °C | Termostato di regolazione a contatto. Dati tecnici: - Campo di regolazione: 0 ÷ 60 °C - Temperatura massima: 105 °C - Portata contati: 250 V 10(2) A - Differenziale: 6 °C Marca Emmeti - Modello Termostato a contatto 0 ÷ 60 °C o equivalente. |
| 02016014 | Termostato di regolazione a capillare 1000 mm | Termostato di regolazione a capillare. Dati tecnici: - Lunghezza capillare: 1000 mm - Lunghezza bulbo: 65 mm - Ø bulbo: 7 mm - Campo di regolazione: 30 ÷ 90 °C - Temperatura massima: 105 °C - Portata contati: 400 V 16(4) A - Differenziale: 4 °C Marca Emmeti - Modello Termostato di regolazione a capillare 1000 mm o equivalente. |
| 02016016 | Termostato di regolazione a capillare 1500 mm | Termostato di regolazione a capillare. Dati tecnici: - Lunghezza capillare: 1500 mm - Lunghezza bulbo: 65 mm - Ø bulbo: 7 mm - Campo di regolazione: 30 ÷ 90 °C - Temperatura massima: 105 °C - Portata contati: 400 V 16(4) A - Differenziale: 4 °C Marca Emmeti - Modello Termostato di regolazione a capillare 1500 mm o equivalente. |
| 02018095 | Termostato di sicurezza a capillare 1000 mm | Termostato di sicurezza a capillare. Dati tecnici: - Temperatura di taratura: 100 °C +0-6 - Lunghezza capillare: 1000 mm - Lunghezza bulbo: 70 mm - Ø bulbo: 6,5 mm - Portata contati P1/1: 250 V 10(2,5) A - Portata contati P1/2: 250 V 2 A Marca Emmeti - Modello Termostato di sicurezza a capillare 1000 mm o equivalente. |
| 02018097 | Termostato di sicurezza a capillare 1500 mm | Termostato di sicurezza a capillare. Dati tecnici: - Temperatura di taratura: 100 °C +0-6 - Lunghezza capillare: 1500 mm - Lunghezza bulbo: 70 mm - Ø bulbo: 6,5 mm - Portata contati P1/1: 250 V 10(2,5) A - Portata contati P1/2: 250 V 2 A Marca Emmeti - Modello Termostato di sicurezza a capillare 1500 mm o equivalente. |
| 00300006 | Pressostato di sicurezza a riarmo manuale | Pressostato di massima per impianti di riscaldamento, per l’arresto automatico del generatore di calore al raggiungimento di un prefisso limite massimo di pressione dell’acqua. Pressostato conforme alla direttiva 2014/68/UE. Dati tecnici: - Campo di regolazione: da 2 a 4,5 bar - Taratura di fabbrica: 3 bar - Corrente nominale: 16A (10)A - Tensione nominale: 250 V - Temperatura fluido: da 20 °C a 110 °C - Temperatura max ambiente: 50 °C - Attacco: 1/4"F - Filettatura: G (UNI EN ISO 228-1) - Tipo di contatto: NC Marca Emmeti - Modello Pressostato di sicurezza a riarmo manuale o equivalente. |
| 00300010 | Pressostato di minima a riarmo manuale | Pressostato di minima per impianti di riscaldamento, per l’arresto automatico del generatore di calore al raggiungimento di un prefissato limite minimo di pressione dell’acqua. Pressostato conforme alla direttiva 2014/68/UE. Dati tecnici: - Campo di regolazione: da 0,5 a 1,7 bar - Taratura di fabbrica: 0,9 bar - Corrente nominale: 16A (10)A - Tensione nominale: 250 V - Temperatura fluido: da 20 °C a 110 °C - Temperatura max ambiente: 50 °C - Attacco: 1/4"F - Filettatura: G (UNI EN ISO 228-1) - Tipo di contatto: N.O - Membrana: gomma NBR con inserto tessile Marca Emmeti - Modello Pressostato di minima a riarmo manuale o equivalente. |
| 01200700 | Flussostato per liquidi 1" | Flussostato per liquidi con microinterruttore stagno e contatti in commutazione (n.c/ n.a). Dati tecnici: - Temperatura massima fluido: - 40 ÷ 120 °C - Pressione massima: 11 bar - Portata contatti: 24…250 Vca 15(8) - Palette: in acciaio INOX AISI 316L - Filettatura: R (UNI EN 10226) Marca Emmeti - Modello Flussostato per liquidi 1" o equivalente. |
| 00622003 | Manometro con attacco radiale 1/4” x 63 mm 2,5 bar | Manometro con cassa in ABS ed attacco radiale. Conforme EN837.1. Dati tecnici: - Misura: 1/4” x 63 mm - Pressione: 2,5 bar - Filettatura: G (UNI EN 228-1) Marca Emmeti - Modello Manometro con attacco radiale 1/4” x 63 mm 2,5 bar o equivalente. |
| 00622004 | Manometro con attacco radiale 1/4” x 63 mm 4 bar | Manometro con cassa in ABS ed attacco radiale. Conforme EN837.1. Dati tecnici: - Misura: 1/4” x 63 mm - Pressione: 4 bar - Filettatura: G (UNI EN 228-1) Marca Emmeti - Modello Manometro con attacco radiale 1/4” x 63 mm 4 bar o equivalente. |
| 00622006 | Manometro con attacco radiale 1/4” x 63 mm 6 bar | Manometro con cassa in ABS ed attacco radiale. Conforme EN837.1. Dati tecnici: - Misura: 1/4” x 63 mm - Pressione: 6 bar - Filettatura: G (UNI EN 228-1) Marca Emmeti - Modello Manometro con attacco radiale 1/4” x 63 mm 6 bar o equivalente. |
| 00622010 | Manometro con attacco radiale 1/4” x 63 mm 10 bar | Manometro con cassa in ABS ed attacco radiale. Marcato INAIL e conforme EN837.1. Dati tecnici: - Misura: 1/4” x 63 mm - Pressione: 10 bar - Filettatura: G (UNI EN 228-1) Marca Emmeti - Modello Manometro con attacco radiale 1/4” x 63 mm 10 bar o equivalente. |
| 00622016 | Manometro con attacco radiale 1/4” x 63 mm 16 bar | Manometro con cassa in ABS ed attacco radiale. Conforme EN837.1. Dati tecnici: - Misura: 1/4” x 63 mm - Pressione: 16 bar - Filettatura: G (UNI EN 228-1) Marca Emmeti - Modello Manometro con attacco radiale 1/4” x 63 mm 16 bar o equivalente. |
| 00622025 | Manometro con attacco radiale 1/4” x 63 mm 25 bar | Manometro con cassa in ABS ed attacco radiale. Conforme EN837.1. Dati tecnici: - Misura: 1/4” x 63 mm - Pressione: 25 bar - Filettatura: G (UNI EN 228-1) Marca Emmeti - Modello Manometro con attacco radiale 1/4” x 63 mm 25 bar o equivalente. |
| 00624004 | Manometro con attacco radiale 3/8” x 80 mm 4 bar | Manometro con cassa in ABS ed attacco radiale. Conforme EN837.1. Dati tecnici: - Misura: 3/8” x 80 mm - Pressione: 4 bar - Filettatura: G (UNI EN 228-1) Marca Emmeti - Modello Manometro con attacco radiale 3/8” x 80 mm 4 bar o equivalente. |
| 00624006 | Manometro con attacco radiale 3/8” x 80 mm 6 bar | Manometro con cassa in ABS ed attacco radiale. Conforme EN837.1. Dati tecnici: - Misura: 3/8” x 80 mm - Pressione: 6 bar - Filettatura: G (UNI EN 228-1) Marca Emmeti - Modello Manometro con attacco radiale 3/8” x 80 mm 6 bar o equivalente. |
| 00624010 | Manometro con attacco radiale 3/8” x 80 mm 10 bar | Manometro con cassa in ABS ed attacco radiale. Conforme EN837.1. Dati tecnici: - Misura: 3/8” x 80 mm - Pressione: 10 bar - Filettatura: G (UNI EN 228-1) Marca Emmeti - Modello Manometro con attacco radiale 3/8” x 80 mm 10 bar o equivalente. |
| 00624016 | Manometro con attacco radiale 3/8” x 80 mm 16 bar | Manometro con cassa in ABS ed attacco radiale. Conforme EN837.1. Dati tecnici: - Misura: 3/8” x 80 mm - Pressione: 16 bar - Filettatura: G (UNI EN 228-1) Marca Emmeti - Modello Manometro con attacco radiale 3/8” x 80 mm 16 bar o equivalente. |
| 00626004 | Manometro con attacco posteriore 1/4” x 63 mm 4 bar | Manometro con cassa in ABS ed attacco posteriore. Conforme EN837.1. Dati tecnici: - Misura: 1/4” x 63 mm - Pressione: 4 bar - Filettatura: G (UNI EN 228-1) Marca Emmeti - Modello Manometro con attacco posteriore 1/4” x 63 mm 4 bar o equivalente. |
| 00626006 | Manometro con attacco posteriore 1/4” x 63 mm 6 bar | Manometro con cassa in ABS ed attacco posteriore. Conforme EN837.1. Dati tecnici: - Misura: 1/4” x 63 mm - Pressione: 6 bar - Filettatura: G (UNI EN 228-1) Marca Emmeti - Modello Manometro con attacco posteriore 1/4” x 63 mm 6 bar o equivalente. |
| 00626010 | Manometro con attacco posteriore 1/4” x 63 mm 10 bar | Manometro con cassa in ABS ed attacco posteriore. Conforme EN837.1. Dati tecnici: - Misura: 1/4” x 63 mm - Pressione: 10 bar - Filettatura: G (UNI EN 228-1) Marca Emmeti - Modello Manometro con attacco posteriore 1/4” x 63 mm 10 bar o equivalente. |
| 00620612 | Termometro ad immersione 1/2" x 63 mm Lguaina = 50 mm | Termometro bimetallico ad immersione completo di pozzetto. Dati tecnici: - Misura: 1/2" x 63 mm - Lunghezza guaina: 50 mm - Filettature: G (UNI EN ISO 228-1) Marca Emmeti - Modello Termometro ad immersione 1/2" x 63 mm Lguaina = 50 mm o equivalente. |
| 00620812 | Termometro ad immersione 1/2" x 80 mm Lguaina = 50 mm | Termometro bimetallico ad immersione completo di pozzetto. Dati tecnici: - Misura: 1/2" x 80 mm - Lunghezza guaina: 50 mm - Filettature: G (UNI EN ISO 228-1) Marca Emmeti - Modello Termometro ad immersione 1/2" x 80 mm Lguaina = 50 mm o equivalente. |
| 00621812 | Termometro ad immersione 1/2" x 80 mm Lguaina = 100 mm | Termometro bimetallico ad immersione completo di pozzetto. Dati tecnici: - Misura: 1/2" x 80 mm - Lunghezza guaina: 100 mm - Filettature: G (UNI EN ISO 228-1) Marca Emmeti - Modello Termometro ad immersione 1/2" x 80 mm Lguaina = 100 mm o equivalente. |
| 00622056 | Termometro a capillare Ø 52 mm | Termometro a capillare Ø 52 mm. Dati tecnici: - Temperatura: 0 ÷ 120 °C - Lunghezza bulbo: 25 mm - Lunghezza capillare: 100 mm - Ø bulbo: 6,5 mm - Ø cassa: 52 mm Marca Emmeti - Modello Termometro a capillare Ø 52 mm o equivalente. |
| 00600012 | Termomanometro con attacco posteriore | Termomanometro con attacco posteriore. Dati tecnici: - Pressione: 0 ÷ 4 bar - Temperatura: 0 ÷ 120 °C - Ø cassa: 80 mm - Attacco: 1/4" M completo di ritegno 1/2” M Marca Emmeti - Modello Termomanometro con attacco posteriore o equivalente. |
| 00602012 | Termomanometro con attacco radiale | Termomanometro con attacco radiale. Dati tecnici: - Pressione: 0 ÷ 4 bar - Temperatura: 0 ÷ 120 °C - Ø cassa: 80 mm - Attacco: 1/4" M completo di ritegno 1/2” M Marca Emmeti - Modello Termomanometro con attacco radiale o equivalente. |
| 00622052 | Termomanometro a capillare | Termomanometro a capillare. Dati tecnici: - Pressione: 0 ÷ 4 bar - Temperatura: 0 ÷ 120 °C - Lunghezza capillari: 1000 mm - Lunghezza bulbo temperatura: 19 mm - Ø bulbo temperatura: 6,5 mm - Attacco presa di pressione: M 14x1 - Ø cassa: 52 mm Marca Emmeti - Modello Termomanometro a capillare o equivalente. |
| 00600010 | Valvola di ritegno per termomanometro a capillare | Valvola di ritegno per termomanometro a capillare da utilizzare con il termomanometro cod. 00622052. Filettatura maschio: R (UNI EN 10226) Misura: 14 x 1/2" Marca Emmeti - Modello Valvola di ritegno per termomanometro a capillare o equivalente. |
| 00508014 | Rubinetto portamanometro 1/4" | Rubinetto portamanometro secondo norme ISPESL. Dati tecnici: - Misura: 1/4" - Pressione: 0 ÷ 4 bar - Temperatura: 0 ÷ 120 °C - Filettatura femmina: Rp (UNI EN 10226) - Filettatura maschio: R (UNI EN 10226) Marca Emmeti - Modello Rubinetto portamanometro 1/4" o equivalente. |
| 00508038 | Rubinetto portamanometro 3/8" | Rubinetto portamanometro secondo norme ISPESL. Dati tecnici: - Misura: 3/8" - Pressione: 0 ÷ 4 bar - Temperatura: 0 ÷ 120 °C - Filettatura femmina: Rp (UNI EN 10226) - Filettatura maschio: R (UNI EN 10226) Marca Emmeti - Modello Rubinetto portamanometro 3/8" o equivalente. |
| 00510682 | Pozzetto per termometro Ø 7 L=50 mm | Pozzetto per termometro secondo norme ISPEL con attacco da 1/2” M. Misura: Ø 7 mm L=50 mm Filettatura: G (UNI EN ISO 228-1). Marca Emmeti - Modello Pozzetto per termometro Ø 7 L=50 mm o equivalente. |
| 00510012 | Pozzetto per termometro Ø 9 L=50 mm | Pozzetto per termometro secondo norme ISPEL con attacco da 1/2” M. Misura: Ø 9 mm L=50 mm Filettatura: G (UNI EN ISO 228-1). Marca Emmeti - Modello Pozzetto per termometro Ø 9 L=50 mm o equivalente. |
| 00510684 | Pozzetto per termometro Ø 10 L=50 mm | Pozzetto per termometro secondo norme ISPEL con attacco da 1/2” M. Misura: Ø 10 mm L=50 mm Filettatura: G (UNI EN ISO 228-1). Marca Emmeti - Modello Pozzetto per termometro Ø 10 L=50 mm o equivalente. |
| 00510686 | Pozzetto per termometro Ø 10 L=100 mm | Pozzetto per termometro secondo norme ISPEL con attacco da 1/2” M. Misura: Ø 10 mm L=100 mm Filettatura: G (UNI EN ISO 228-1). Marca Emmeti - Modello Pozzetto per termometro Ø 10 L=100 mm o equivalente. |
| 00510690 | Pozzetto per termometro Ø 10 L=302 mm | Pozzetto per termometro secondo norme ISPEL con attacco da 1/2” M. Misura: Ø 10 mm L=302 mm Filettatura: G (UNI EN ISO 228-1). Marca Emmeti - Modello Pozzetto per termometro Ø 10 L=302 mm o equivalente. |
| 00510688 | Pozzetto per termometro Ø 15 L=110 mm | Pozzetto per termometro secondo norme ISPEL con attacco da 1/2” M. Misura: Ø 15 mm L=110 mm Filettatura: G (UNI EN ISO 228-1). Marca Emmeti - Modello Pozzetto per termometro Ø 15 L=110 mm o equivalente. |
| 00512008 | Raccordo elastico per manometro 1/4" | Raccordo elastico per manometro. Misura: 1/4" Filettatura femmina: G (UNI EN ISO 228-1). Filettatura maschio: R (UNI EN 10226). Marca Emmeti - Modello Raccordo elastico per manometro 1/4" o equivalente. |
| 00512010 | Raccordo elastico per manometro 3/8" | Raccordo elastico per manometro. Misura: 3/8" Filettatura femmina: G (UNI EN ISO 228-1). Filettatura maschio: R (UNI EN 10226). Marca Emmeti - Modello Raccordo elastico per manometro 3/8" o equivalente. |
| 00504010 | Valvola di intercettazione combustibile 1/2" | Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale ed azione positiva, qualificata e tarata ISPESL, omologata ATEX. Conforme alla direttiva PED 97/23/CE. Impiego: combustibili liquidi e gassosi. Dati tecnici: - Misura: 1/2" - Pressione massima: 6 bar - Temperatura di taratura: 97 ± 3 °C - Lunghezza capillare: 5 m - Riarmo: 85 °C - Filettatura: G (UNI EN ISO 228-1) Marca Emmeti - Modello Valvola di intercettazione combustibile 1/2" o equivalente. |
| 00504012 | Valvola di intercettazione combustibile 3/4" | Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale ed azione positiva, qualificata e tarata ISPESL, omologata ATEX. Conforme alla direttiva PED 97/23/CE. Impiego: combustibili liquidi e gassosi. Dati tecnici: - Misura: 3/4" - Pressione massima: 6 bar - Temperatura di taratura: 97 ± 3 °C - Lunghezza capillare: 5 m - Riarmo: 85 °C - Filettatura: G (UNI EN ISO 228-1) Marca Emmeti - Modello Valvola di intercettazione combustibile 3/4" o equivalente. |
| 00504014 | Valvola di intercettazione combustibile 1" | Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale ed azione positiva, qualificata e tarata ISPESL, omologata ATEX. Conforme alla direttiva PED 97/23/CE. Impiego: combustibili liquidi e gassosi. Dati tecnici: - Misura: 1" - Pressione massima: 6 bar - Temperatura di taratura: 97 ± 3 °C - Lunghezza capillare: 5 m - Riarmo: 85 °C - Filettatura: G (UNI EN ISO 228-1) Marca Emmeti - Modello Valvola di intercettazione combustibile 1" o equivalente. |
| 00504016 | Valvola di intercettazione combustibile 1”1/4 | Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale ed azione positiva, qualificata e tarata ISPESL, omologata ATEX. Conforme alla direttiva PED 97/23/CE. Impiego: combustibili liquidi e gassosi. Dati tecnici: - Misura: 1"1/4 - Pressione massima: 1 bar - Temperatura di taratura: 97 ± 3 °C - Lunghezza capillare: 5 m - Riarmo: 85 °C - Filettatura: G (UNI EN ISO 228-1) Marca Emmeti - Modello Valvola di intercettazione combustibile 1"1/4 o equivalente. |
| 00504018 | Valvola di intercettazione combustibile 1”1/2 | Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale ed azione positiva, qualificata e tarata ISPESL, omologata ATEX. Conforme alla direttiva PED 97/23/CE. Impiego: combustibili liquidi e gassosi. Dati tecnici: - Misura: 1"1/2 - Pressione massima: 1 bar - Temperatura di taratura: 97 ± 3 °C - Lunghezza capillare: 5 m - Riarmo: 85 °C - Filettatura: G (UNI EN ISO 228-1) Marca Emmeti - Modello Valvola di intercettazione combustibile 1"1/2 o equivalente. |
| 00504020 | Valvola di intercettazione combustibile 2” | Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale ed azione positiva, qualificata e tarata ISPESL, omologata ATEX. Conforme alla direttiva PED 97/23/CE. Impiego: combustibili liquidi e gassosi. Dati tecnici: - Misura: 2" - Pressione massima: 1 bar - Temperatura di taratura: 97 ± 3 °C - Lunghezza capillare: 5 m - Riarmo: 85 °C - Filettatura: G (UNI EN ISO 228-1) Marca Emmeti - Modello Valvola di intercettazione combustibile 2" o equivalente. |