| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
|  | Pannello isolante Project Emmeti Floor H20 / H30 / H41 con tubazione EMMETI Alpert 16x2 / PE-Xa 17x2 / PE-Xc 17x2 / PE-RT 17x2 | Sistema di riscaldamento/raffrescamento a pavimento che risponde in modo ottimale ai requisiti di massima resistenza e robustezza durante le fasi di installazione. La posa dei tubi è a serpentino. Il sistema è costituito da: - Pannello isolante in polietilene espanso (EPS) stampato Project Emmeti Floor H20 / H30 / H41 per isolamento termico per tubo 16x2 e 17x2 con superficie a bugne ed incastri cilindrici, accoppiato con film termoformato in polistirene rigido spessore 0,160 mm. Passo tubi 5 cm. - Striscia isolante perimetrale in polietilene espanso a cellule chiuse, con banda adesiva per il fissaggio a parete, spessore 5 mm e altezza 150 mm. - Tubazioni EMMETI Alpert 16x2 / PE-Xa 17x2 / PE-Xc 17x2 / PE-RT 17x2 - Eventuale foglio in polietilene, con funzione di strato separatore fra i pannelli e la soletta. - Altri accessori e componenti per la realizzazione del sistema a regola d’arte. Il sistema è conforme al tipo A (impianti con tubi completamente annegati nel massetto) come indicato nella norma UNI EN 1264-1. I pannelli sono prodotti in conformità alla norma UNI EN 13163 (isolanti termici per edilizia - prodotti in polistirene espanso ottenuti in fabbrica) e certificati come da Regolamento (UE) N. 305/2011. Presenza della marcatura CE sui pannelli e sulle etichette degli imballi. Marca Emmeti - Modello Pannello isolante Project Emmeti Floor H20 / H30 / H41 con tubazione EMMETI Alpert 16x2 / PE-Xa 17x2 / PE-Xc 17x2 / PE-RT 17x2 o equivalente. |

| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
| 28134052 | Pannello isolante Project Emmeti Floor H20 (Conf. 14,40 m2) | Pannello in polistirene espanso tipo EPS 150, in conformità alla norma UNI 13163, con incastri perimetrali maschio - femmina accoppiato con un film termoformato in polistirene rigido spessore 0,160 mm. Passo di posa 50 mm (a serpentina). Densità 25 kg/m3, resistenza termica RD 0,60 m2K/W, spessore lastra 20 mm e spessore totale 46,5 mm. Interasse multiplo tra i tubi: 5 cm. Dimensioni (mm) 1200x800x47, confezione da 14,40 m2. Marca Emmeti - Modello Project Emmeti Floor H20 (Conf. 14,40 m2) o equivalente. |
| 28134054 | Pannello isolante Project Emmeti Floor H30 (Conf. 10,56 m2) | Pannello in polistirene espanso tipo EPS 150, in conformità alla norma UNI 13163, con incastri perimetrali maschio - femmina accoppiato con un film termoformato in polistirene rigido spessore 0,160 mm. Passo di posa 50 mm (a serpentina). Densità 25 kg/m3, resistenza termica RD 0,90 m2K/W, spessore lastra 30 mm e spessore totale 56,5 mm. Interasse multiplo tra i tubi: 5 cm. Dimensioni (mm) 1200x800x57, confezione da 10,56 m2. Marca Emmeti - Modello Project Emmeti Floor H30 (Conf. 10,56 m2) o equivalente. |
| 28134154 | Pannello isolante Project Emmeti Floor H41 (Conf. 8,64 m2) | Pannello in polistirene espanso tipo EPS 150, in conformità alla norma UNI 13163, con incastri perimetrali maschio - femmina accoppiato con un film termoformato in polistirene rigido spessore 0,160 mm. Passo di posa 50 mm (a serpentina). Densità 25 kg/m3, resistenza termica RD 1,25 m2K/W, spessore lastra 41 mm e spessore totale 67,5 mm. Interasse multiplo tra i tubi: 5 cm. Dimensioni (mm) 1200x800x68, confezione da 8,64 m2. Marca Emmeti - Modello Project Emmeti Floor H41 (Conf. 8,64 m2) o equivalente. |