| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
| 09089506 | Filtro defangatore magnetico per impianti di riscaldamento e raffrescamento M 1" | Filtro defangatore magnetico, per installazione orizzontale, atto a fermare le impurità solide circolanti all’interno di un impianto di climatizzazione invernale/estiva. La doppia funzione di filtrazione e bloccaggio delle particelle ferrose (tramite magnete interno), permette la completa eliminazione delle impurità solide contenute all’interno dell’impianto, preservando la durata del generatore di calore e dei suoi componenti. Dati tecnici: - Materiale testa e bicchiere: tecnopolimero - Materiale ghiera raccordi: tecnopolimero - Materiale codoli: tecnopolimero - Materiale vite di sfiato: ottone - Magnete al Neodimio - Materiale cartuccia filtrante: acciaio inox 250 μm - O-Ring bicchiere: NBR - Guarnizioni raccordi: EPDM - Temperatura massima di esercizio: 80 °C - Lunghezza senza bocchettoni: 133 mm - Lunghezza con bocchettoni: 235 mm Fornito completo di chiave di serraggio e bocchettoni. Marca Emmeti - Modello Filtro defangatore magnetico per impianti di riscaldamento e raffrescamento M 1" o equivalente. |
| 09089508 | Filtro defangatore magnetico per impianti di riscaldamento e raffrescamento M 1"1/4 | Filtro defangatore magnetico, per installazione orizzontale, atto a fermare le impurità solide circolanti all’interno di un impianto di climatizzazione invernale/estiva. La doppia funzione di filtrazione e bloccaggio delle particelle ferrose (tramite magnete interno), permette la completa eliminazione delle impurità solide contenute all’interno dell’impianto, preservando la durata del generatore di calore e dei suoi componenti. Dati tecnici: - Materiale testa e bicchiere: tecnopolimero - Materiale ghiera raccordi: tecnopolimero - Materiale codoli: ottone - Materiale vite di sfiato: ottone - Magnete al Neodimio - Materiale cartuccia filtrante: acciaio inox 250 μm - O-Ring bicchiere: NBR - Guarnizioni raccordi: EPDM - Temperatura massima di esercizio: 80 °C - Lunghezza senza bocchettoni: 133 mm - Lunghezza con bocchettoni: 230 mm Fornito completo di chiave di serraggio e bocchettoni. Marca Emmeti - Modello Filtro defangatore magnetico per impianti di riscaldamento e raffrescamento M 1"1/4 o equivalente. |
| 09089512 | Ricambio cartuccia filtrante per filtro defangatore magnetico 250 μm | Ricambio cartuccia filtrante per filtro defangatore magnetico per impianti di riscaldamento e raffrescamento. Filtro: 250 μm Marca Emmeti - Modello Ricambio cartuccia filtrante per filtro defangatore magnetico 250 μm o equivalente. |
| 09089510 | Ricambio O-ring per filtro defangatore magnetico | Ricambio O-ring per filtro defangatore magnetico per impianti di riscaldamento e raffrescamento. Marca Emmeti - Modello Ricambio O-ring per filtro defangatore magnetico o equivalente. |
| 15460014 | Staffa metallica per filtri e defangatori | Staffa metallica per filtri e defangatori magnetici senza by-pass. Marca Emmeti - Modello Staffa metallica per filtri e defangatori o equivalente. |
| 09811267 | Valvola a sfera Progress femmina - dado girevole da 3/4" F x 3/4" G a squadra con maniglia a farfalla | Valvola a sfera per acqua femmina - dado girevole da 3/4" F x 3/4" G a squadra con maniglia a farfalla con maniglia a farfalla di colore nero. Costruzione: - Corpo in ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato - Manicotto in ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato - Sfera in ottone ST UNI EN 12165 CW617N cromata - Guarnizione sfera P.T.F.E vergine - Asta in ottone TN UNI EN 12164 CW614N - Tenute asta o-ring in NBR 70 Sh A (ASTM D 2240) - Maniglia alluminio pressofuso verniciata nera - Vite in acciaio zincato Filettatura attacco F: UNI EN 10226 (UNI EN ISO 7/1 Rp). Filettatura dado girevole: ISO 228/1. Marca Emmeti - Modello Valvola a sfera per acqua Progress femmina - dado girevole da 3/4" F x 3/4" G a squadra con maniglia a farfalla o equivalente. |
| 80001100 | Valvola a sfera Progress femmina - femmina da 1" F - F diritta con maniglia a leva | Valvola a sfera per acqua femmina - femmina da 1" F - F diritta con maniglia a leva di colore blu. Costruzione: - Corpo in ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato - Manicotto in ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato - Sfera in ottone ST UNI EN 12165 CW617N cromata - Guarnizione sfera P.T.F.E vergine - Asta in ottone TN UNI EN 12164 CW614N - Tenute asta o-ring in NBR 70 Sh A (ASTM D 2240) - Maniglia alluminio pressofuso verniciata blu - Vite in acciaio zincato Filettatura attacco F: UNI EN 10226 (UNI EN ISO 7/1 Rp). Marca Emmeti - Modello Valvola a sfera Progress femmina - femmina da 1" F - F diritta con maniglia a leva o equivalente. |
| 80001114 | Valvola a sfera Progress femmina - femmina da 1"1/4 F - F diritta con maniglia a leva | Valvola a sfera per acqua femmina - femmina da 1"1/4 F - F diritta con maniglia a leva di colore blu. Costruzione: - Corpo in ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato - Manicotto in ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato - Sfera in ottone ST UNI EN 12165 CW617N cromata - Guarnizione sfera P.T.F.E vergine - Asta in ottone TN UNI EN 12164 CW614N - Tenute asta o-ring in NBR 70 Sh A (ASTM D 2240) - Maniglia alluminio pressofuso verniciata blu - Vite in acciaio zincato Filettatura attacco F: UNI EN 10226 (UNI EN ISO 7/1 Rp). Marca Emmeti - Modello Valvola a sfera Progress femmina - femmina da 1"1/4 F - F diritta con maniglia a leva o equivalente. |
| 6770R106 | Valvola a sfera Progress femmina - femmina da 1" F - F a squadra con maniglia a farfalla | Valvola a sfera per acqua femmina - femmina da 1" F - F a squadra con maniglia a farfalla di colore blu. Costruzione: - Corpo in ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato - Manicotto in ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato - Sfera in ottone ST UNI EN 12165 CW617N cromata - Guarnizione sfera P.T.F.E vergine - Asta in ottone TN UNI EN 12164 CW614N - Tenute asta o-ring in NBR 70 Sh A (ASTM D 2240) - Maniglia alluminio pressofuso verniciata blu - Vite in acciaio zincato Filettatura attacco F: UNI EN 10226 (UNI EN ISO 7/1 Rp). Marca Emmeti - Modello Valvola a sfera Progress femmina - femmina da 1" F - F a squadra con maniglia a farfalla o equivalente. |
| 6770R107 | Valvola a sfera Progress femmina - femmina da 1"1/4 F - F a squadra con maniglia a farfalla | Valvola a sfera per acqua femmina - femmina da 1"1/4 F - F a squadra con maniglia a farfalla di colore blu. Costruzione: - Corpo in ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato - Manicotto in ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato - Sfera in ottone ST UNI EN 12165 CW617N cromata - Guarnizione sfera P.T.F.E vergine - Asta in ottone TN UNI EN 12164 CW614N - Tenute asta o-ring in NBR 70 Sh A (ASTM D 2240) - Maniglia alluminio pressofuso verniciata blu - Vite in acciaio zincato Filettatura attacco F: UNI EN 10226 (UNI EN ISO 7/1 Rp). Marca Emmeti - Modello Valvola a sfera Progress femmina - femmina da 1"1/4 F - F a squadra con maniglia a farfalla o equivalente. |
| 07245901 | Misuratore di portata acqua Vortex | Misuratore di portata acqua per circuito primario della pompa di calore Mirai SMI 4.0. Dati tecnici: - Dimensioni: lunghezza 100 mm, attacchi filettati 1" M - Cavo: 5x0,34 m2, lunghezza 1 m (prolungabile fino a max 30 m), connettore femmina M12x1 Fornito completo di bocchettoni 1" F - 3/4" M ed adattatore 1" F - 1" M (lunghezza 30 mm) per installazione su Eco Hydro Kit ITM-200B, ITM-400B ed Hydro Kit ITM-26W. Marca Emmeti - Modello Misuratore di portata acqua Vortex o equivalente. |
| 07245220 | Set supporti antivibranti (4 pz) | Set N° 4 antivibranti per pompa di calore. Regolabili in altezza da 100 a 130 mm. Marca Emmeti - Modello Set supporti antivibranti (4 pz) o equivalente. |
| 02410500 | Flessibile antivibrante 1” M-F lunghezza 20 cm | Tubo flessibile antivibrante con raccordi in acciaio zincato. Lunghezza: 20 cm Filettatura: 1” M-F Marca Emmeti - Modello Tubo flessibile antivibrante lunghezza 20 cm, attacchi 1” M-F o equivalente. |
| 02410502 | Flessibile antivibrante 1”1/4 M-F lunghezza 20 cm | Tubo flessibile antivibrante con raccordi in acciaio zincato. Lunghezza: 20 cm Filettatura: 1”1/4 M-F Marca Emmeti - Modello Tubo flessibile antivibrante lunghezza 20 cm, attacchi 1”1/4 M-F o equivalente. |
| 27180620 | Coppia di raccordi a stringere per tubo multistrato 1” M x DN 32 | Coppia di raccordi diritti, a stringere, per tubo multistrato, con O-Ring. Costruzione: ottone nichelato. Misura: 1” M x DN 32. Marca Emmeti - Modello Coppia di raccordi a stringere per tubo multistrato 1” M x DN 32 o equivalente. |
| 27180622 | Coppia di raccordi a stringere per tubo multistrato 1” F x DN 32 | Coppia di raccordi diritti, a stringere, per tubo multistrato, con O-Ring. Costruzione: ottone nichelato. Misura: 1” F x DN 32. Marca Emmeti - Modello Coppia di raccordi a stringere per tubo multistrato 1” F x DN 32 o equivalente. |
| 01425830 | Modulo Compact Valvola motorizzata 3 vie attacchi filettati F-F 1" | Valvola a sfera motorizzata a 3 vie con attacchi filettati femmina-femmina da 1". Dati tecnici valvola: - Corpo in ottone: ST UNI EN 12165 CW617N nichelato - Sfera in ottone: ST UNI EN 12165 CW617N cromata - Tenuta sede sfera: PTFE - Tenuta asta in manovra: HNBR - Temperatura di impiego: da -40 °C a 100 °C (fluido circolante) - Pressione di esercizio: PN 40 - Pressione differenziale massima: 6 bar Dati tecnici servomotore: - Alimentazione: 230 V / 50 Hz - Assorbimento: 4 VA - Angolo di rotazione: 180° - Tempo di rotazione: 120" - Coppia: 8 Nm - Grado di protezione: IP55 (asta valvola verticale e servomotore installato superiormente) o IP50 - Classe di isolamento: II - Indicatore di flusso deviato Servomotore dotato di microinterruttore ausiliario a contatto pulito (5 A / 230 V). Marca Emmeti - Modello Modulo Compact Valvola motorizzata 3 vie attacchi filettati F-F 1" o equivalente. |
| 07245210 | Sonda temperatura ACS per pompe di calore | Sonda di temperatura ACS (NTC 10kOhm 25 °C IP68) per pompe di calore, da collegare alla morsettiera. Marca Emmeti - Modello Sonda temperatura ACS per pompe di calore o equivalente. |
| 00510690 | Pozzetto per termometro Ø 10 L=302 mm | Pozzetto per termometro secondo norme ISPEL con attacco da 1/2" M. Misura: Ø 10 mm Lunghezza: 302 mm Filettatura: G (UNI EN ISO 228-1) Marca Emmeti - Modello Pozzetto per termometro Ø 10 L=302 mm o equivalente. |
| 07245450 | Valvola antigelo 1” M-M per pompe di calore | Valvola antigelo 1” M-M. Prevedere n. 1 valvola sulla tubazione di mandata e n. 1 valvola sulla tubazione di ritorno, da installare nel punto più basso di ciascuna tubazione, vicina alla pompa di calore. Marca Emmeti - Modello Valvola antigelo 1” M-M per pompe di calore o equivalente. |
| 07245460 | Valvola antigelo 1” F dado girevole-1” M per pompe di calore | Valvola antigelo 1” F dado girevole-1” M. Prevedere n. 1 valvola sulla tubazione di mandata e n. 1 valvola sulla tubazione di ritorno, da installare nel punto più basso di ciascuna tubazione, vicina alla pompa di calore. Marca Emmeti - Modello Valvola antigelo 1” F dado girevole-1” M per pompe di calore o equivalente. |
| 07245470 | Valvola antigelo 1”1/4 M-M per pompe di calore | Valvola antigelo 1”1/4 M-M. Prevedere n. 1 valvola sulla tubazione di mandata e n. 1 valvola sulla tubazione di ritorno, da installare nel punto più basso di ciascuna tubazione, vicina alla pompa di calore. Marca Emmeti - Modello Valvola antigelo 1”1/4 M-M per pompe di calore o equivalente. |
| 07245231 | Sonda temperatura aria esterna remota | Sonda temperatura NTC aria esterna. Da impiegare come sonda temperatura esterna per pompa di calore Mirai SMI 4.0. Marca Emmeti – Modello Sonda temperatura aria esterna remota o equivalente. |
| 07245370 | Kit vaso di espansione 8 litri | Kit vaso di espansione da 8 litri per collegamento a collettore di distribuzione Topway in cassetta Metalbox. Completo di: - Vaso di espansione da 8 litri - Supporto in lamiera per installazione in cassetta - Tubo in rame Ø 18x1 - Tenuta monoblocco per tubo in rame Ø 18x1 - Codolo 1/2" - 24x19 con o-ring - Guarnizione 3/8" Marca Emmeti - Modello Kit vaso di espansione 8 litri o equivalente. |
| 07245380 | Kit vaso di espansione 10 litri | Kit vaso di espansione da 10 litri per collegamento a collettore di distribuzione Topway in cassetta Metalbox. Completo di: - Vaso di espansione da 10 litri - Supporto in lamiera per installazione in cassetta - Tubo in rame Ø 18x1 - Tenuta monoblocco per tubo in rame Ø 18x1 - Codolo 1/2" - 24x19 con o-ring - Guarnizione 3/8" Marca Emmeti - Modello Kit vaso di espansione 10 litri o equivalente. |